## 4 квартал 2023г.
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах ГУП "Региональные электрические сети" РБ
за 4 квартал 2023 года
| № п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
| 1 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Кудеевка | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-115 | 09 ч 30 мин 2023.10.01 | 11 ч 55 мин 2023.10.01 | 105 | Ветровые нагрузки
| 2 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-9992 | 01 ч 09 мин 2023.10.02 | 01 ч 35 мин 2023.10.02 | 54.4163 | Электродуговое повреждение
| 3 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Кузнецовская Поляна | 1Т ТП-0845 | 14 ч 26 мин 2023.10.02 | 20 ч 45 мин 2023.10.02 | 1349.952 | Пожар, повреждение потребительского КЛ-0,4кВ
| 4 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-102 1Т | 06 ч 58 мин 2023.10.05 | 09 ч 01 мин 2023.10.05 | 7.4122 | Воздействие животных и птиц, Электродуговое повреждение
| 5 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Уптино | ПС Авдон В-10кВ Ф-17 | 13 ч 21 мин 2023.10.09 | 14 ч 08 мин 2023.10.09 | 456.8799 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 6 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нижегородка | ПС Заливная В-10кВ Ф-10 | 14 ч 59 мин 2023.10.09 | 16 ч 10 мин 2023.10.09 | 34.1322 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 7 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 21 ч 32 мин 2023.10.09 | 23 ч 13 мин 2023.10.09 | 1305.9908 | Ветровые нагрузки
| 8 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Зубово | ПС ЭлектрозаводскаяВ-10 Ф-26 | 10 ч 46 мин 2023.10.13 | 10 ч 52 мин 2023.10.13 | 44.8347 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 9 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Зубово (повтор) | ПС Электрозаводская В-10 Ф-26 | 10 ч 46 мин 2023.10.13 | 10 ч 52 мин 2023.10.13 | 0 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 10 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | ПС Восточная В-10 Ф-230 | 11 ч 00 мин 2023.10.13 | 11 ч 14 мин 2023.10.13 | 164.659 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 11 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-9 АВ-0,4 кВ Л-3 | 14 ч 22 мин 2023.10.13 | 15 ч 07 мин 2023.10.13 | 200.6713 | Ветровые нагрузки, Механический износ, неудовлетворительная смазка, обрыв ввода в дом ул. Революционная 24
| 12 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | ПС Восточная В-10 Ф-230 | 19 ч 04 мин 2023.10.13 | 19 ч 14 мин 2023.10.13 | 104.4937 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 13 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | ПС Восточная В-10 Ф-339 | 19 ч 04 мин 2023.10.13 | 19 ч 15 мин 2023.10.13 | 5.8574 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 14 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Алексеевка | ПС Сосновка В-10 Ф-45 | 20 ч 03 мин 2023.10.13 | 23 ч 57 мин 2023.10.13 | 2792.0435 | Повреждение опорных изоляторов на РС-2814 ВЛ-10кВ
| 15 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н. п. Булгаково | В-10 ф-13 ПС Булгаково | 14 ч 51 мин 2023.10.14 | 23 ч 09 мин 2023.10.14 | 17706.0829 | Механическое повреждение КЛ-10кВ
| 16 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н. п. Булгаково | В-10 ф-14 ПС Булгаково | 14 ч 51 мин 2023.10.14 | 23 ч 29 мин 2023.10.14 | 1653.785 | Механическое повреждение КЛ-10кВ
| 17 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-397 РП Ягодная | 20 ч 57 мин 2023.10.14 | 21 ч 39 мин 2023.10.14 | 169.5763 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 18 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Зубово | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-4302 | 14 ч 00 мин 2023.10.17 | 15 ч 28 мин 2023.10.17 | 100.9865 | Схлест проводов
| 19 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-87 | 14 ч 39 мин 2023.10.17 | 16 ч 08 мин 2023.10.17 | 256.8593 | Ветровые нагрузки
| 20 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 17 ч 05 мин 2023.10.17 | 17 ч 53 мин 2023.10.17 | 621.9004 | Ветровые нагрузки
| 21 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 Л-3 ТП-6 | 20 ч 57 мин 2023.10.17 | 22 ч 32 мин 2023.10.17 | 371.3324 | Ветровые нагрузки
| 22 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 Л-4 ТП-69 | 21 ч 16 мин 2023.10.17 | 21 ч 59 мин 2023.10.17 | 57.2727 | Обрыв провода
| 23 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-1ТП-87 | 21 ч 44 мин 2023.10.17 | 22 ч 57 мин 2023.10.17 | 202.9131 | Обрыв провода
| 24 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | Р-0,4кВ Л-3 ТП-ПНИ | 16 ч 38 мин 2023.10.18 | 00 ч 45 мин 2023.10.19 | 29.3595 | Производство несанкционированных строительных и погрузо-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства
| 25 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | АВ-0,4 Л-4 РП-921 | 17 ч 12 мин 2023.10.18 | 21 ч 06 мин 2023.10.18 | 14.1012 | Производство несанкционированных строительных и погрузо-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства
| 26 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-9246 | 20 ч 20 мин 2023.10.23 | 21 ч 38 мин 2023.10.23 | 159.8139 | Механический износ оборудования
| 27 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-5 ПС Иглино тяга | 04 ч 46 мин 2023.10.24 | 20 ч 05 мин 2023.10.24 | 112668.3938 | Ветровые нагрузки, нарушение электрической изоляции
| 28 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 Л-3 ТП-69 | 19 ч 55 мин 2023.10.28 | 21 ч 10 мин 2023.10.28 | 99.4317 | Производство несанкционированных строительных и погрузо-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства
| 29 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Миловка | ПС Миловка В-10 Ф-15 | 11 ч 19 мин 2023.10.30 | 23 ч 03 мин 2023.10.30 | 0 | Повреждение опоры за РС-602 на балансе ГУП РЭС
| 30 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-397 РП Ягодная | 15 ч 56 мин 2023.10.30 | 16 ч 24 мин 2023.10.30 | 217.5205 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 31 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-397 РП Ягодный | 11 ч 20 мин 2023.11.01 | 12 ч 22 мин 2023.11.01 | 478.0823 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 32 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-52 АВ-0,4кВ Л-2 | 01 ч 29 мин 2023.11.04 | 04 ч 10 мин 2023.11.04 | 232.5618 | Ветровые нагрузки, падение ДКР
| 33 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | г. Уфа | В-10 РП-151 к ТП-1512 | 09 ч 35 мин 2023.11.04 | 11 ч 02 мин 2023.11.04 | 0 | Нарушение механического соединения, отгорание шлейфа на Р-252
| 34 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-9992 | 23 ч 17 мин 2023.11.05 | 23 ч 59 мин 2023.11.05 | 88.5846 | Ветровые нагрузки, плохой контакт на прокалывающем зажиме ВЛ-0,4кВ Л-2 на оп.№3
| 35 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | РП Карамалы В-10 Ф-400 | 10 ч 54 мин 2023.11.06 | 19 ч 00 мин 2023.11.06 | 10191.9352 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 36 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | г. Уфа | Р-0,4 кВ Л-17 ТП-1070 | 20 ч 50 мин 2023.11.06 | 21 ч 45 мин 2023.11.06 | 3.312 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 37 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10 Ф-339 ПС Восточная | 19 ч 35 мин 2023.11.08 | 20 ч 01 мин 2023.11.08 | 14.0904 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 38 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10 Ф-340 ПС Восточная | 20 ч 00 мин 2023.11.08 | 21 ч 40 мин 2023.11.08 | 144.9173 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 39 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавлиманово | ПС Тавтиманово В-10 Ф-7 | 16 ч 28 мин 2023.11.09 | 17 ч 16 мин 2023.11.09 | 783.8838 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 40 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Кудеевка | РП БКЗ В-10 ф.Жил.Поселок | 16 ч 28 мин 2023.11.09 | 17 ч 40 мин 2023.11.09 | 1219.214 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 41 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавлиманово | ПС Тавтиманово В-10 Ф-3 | 16 ч 28 мин 2023.11.09 | 17 ч 16 мин 2023.11.09 | 0 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 42 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10 Ф-339 ПС Восточная | 21 ч 20 мин 2023.11.10 | 23 ч 04 мин 2023.11.10 | 56.3941 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 43 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | АВ-0,4кВ Л-5 ТП-9951 | 19 ч 30 мин 2023.11.12 | 21 ч 20 мин 2023.11.12 | 271.7307 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов
| 44 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавлиманово | ПС Тавтиманово В-10 Ф-7 | 05 ч 51 мин 2023.11.13 | 08 ч 02 мин 2023.11.13 | 2136.0832 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 45 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Кудеевка | В-10 ф.Жил. Поселок РП-БКЗ | 08 ч 49 мин 2023.11.14 | 09 ч 06 мин 2023.11.14 | 284.4833 | Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) организации, несогласованные работы БКЗ с ГУП "РЭС"
| 46 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10 Ф-339 ПС Восточная | 17 ч 35 мин 2023.11.15 | 19 ч 02 мин 2023.11.15 | 47.1849 | Воздействие животных и птиц
| 47 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | РП Карамалы В-10 Ф-400 | 02 ч 08 мин 2023.11.17 | 04 ч 33 мин 2023.11.17 | 3039.9649 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, перегруз в сетях потребителей
| 48 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | 1Т ТП-94 | 08 ч 30 мин 2023.11.18 | 12 ч 05 мин 2023.11.18 | 284.7725 | Нарушение механического соединения, повреждение проходной изоляции
| 49 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | АВ-0,4кВ Л-5 ТП-9951 | 19 ч 55 мин 2023.11.18 | 21 ч 10 мин 2023.11.18 | 185.3046 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов
| 50 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | В-10 кВ Ф-18 ПС Авдон | 12 ч 45 мин 2023.11.21 | 14 ч 45 мин 2023.11.21 | 1414.5848 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 51 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10 Ф-339 ПС Восточная | 22 ч 40 мин 2023.11.22 | 06 ч 11 мин 2023.11.23 | 244.7106 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 52 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | Ф-4 ПС Улу-теляк | 03 ч 20 мин 2023.11.23 | 07 ч 55 мин 2023.11.23 | 1308.2326 | Ветровые нагрузки, падение ДКР
| 53 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Жуково | В-10 кВ Ф-18 ПС Авдон | 11 ч 05 мин 2023.11.23 | 13 ч 11 мин 2023.11.23 | 1237.6541 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 54 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10кВ Ф-4 ПС Улу теляк | 11 ч 25 мин 2023.11.23 | 17 ч 24 мин 2023.11.23 | 1708.129 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 55 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10 Ф-230 ПС Восточная | 15 ч 42 мин 2023.11.23 | 17 ч 24 мин 2023.11.23 | 1376.8586 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 56 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | АВ-0,4кВ Л-5 ТП-9951 | 19 ч 38 мин 2023.11.23 | 20 ч 58 мин 2023.11.23 | 197.1641 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов, перегруз АВ-0,4кВ Л-5
| 57 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Кудеевка | В-10 ф.Жил. Поселок РП-БКЗ | 08 ч 05 мин 2023.11.25 | 14 ч 30 мин 2023.11.25 | 6522.7951 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 58 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10кВ Ф-4 ПС Улу теляк | 15 ч 53 мин 2023.11.25 | 19 ч 42 мин 2023.11.25 | 1091.1459 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 59 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10 Ф-8 ЗРУ-10 ЛПДС Улу--Теляк | 14 ч 08 мин 2023.11.26 | 14 ч 25 мин 2023.11.26 | 38.471 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 60 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | 1Т ТП-3 | 21 ч 40 мин 2023.11.26 | 02 ч 45 мин 2023.11.27 | 367.3551 | Дождь, таяние снега
| 61 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 21 ч 40 мин 2023.11.26 | 23 ч 59 мин 2023.11.26 | 1971.2796 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов, электродуговое повреждение
| 62 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Кудеевка | В-10 ф.Жил. Поселок РП-БКЗ | 13 ч 20 мин 2023.11.29 | 13 ч 22 мин 2023.11.29 | 30.4804 | Пожар
| 63 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | г. Уфа | РП-102/2 В-10 к ТП-6016/2 | 18 ч 22 мин 2023.11.30 | 00 ч 32 мин 2023.12.01 | 3436.69 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 64 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-359 ПС-Минзитарово | 12 ч 07 мин 2023.12.02 | 13 ч 06 мин 2023.12.02 | 512 | Наброс посторонних предметов на ВЛ (падение ДКР)
| 65 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-9952 | 12 ч 20 мин 2023.12.02 | 13 ч 19 мин 2023.12.02 | 117.04 | Недостатки конструкции, перегрев
| 66 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | АВ-0,4 Л-1 ТП-9246 | 12 ч 42 мин 2023.12.02 | 16 ч 30 мин 2023.12.02 | 91.4375 | Недостатки проекта, перегрев
| 67 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10 Ф-339 ПС Восточная | 13 ч 57 мин 2023.12.02 | 15 ч 55 мин 2023.12.02 | 87.78 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 68 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10 Ф-5 ПС Улу-теляк | 13 ч 57 мин 2023.12.02 | 15 ч 36 мин 2023.12.02 | 405.9825 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 69 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10 Ф-340 ПС Восточная | 13 ч 57 мин 2023.12.02 | 16 ч 15 мин 2023.12.02 | 32.9175 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 70 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | ПС Тавтиманово В-10 Ф-3 | 19 ч 21 мин 2023.12.02 | 19 ч 50 мин 2023.12.02 | 991.1825 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 71 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | ПС Тавтиманово В-10 Ф-4 | 19 ч 21 мин 2023.12.02 | 23 ч 33 мин 2023.12.03 | 160.93 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 72 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | ПС Тавтиманово В-10 Ф-3 | 22 ч 35 мин 2023.12.02 | 23 ч 22 мин 2023.12.02 | 1111.88 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 73 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | СВВ-10кВ Ф-5 ПС Иглино тяга | 23 ч 13 мин 2023.12.02 | 23 ч 42 мин 2023.12.02 | 2907.7125 | Воздействие животных и птиц, нарушение герметичности
| 74 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | ПС Тавтиманово В-10 Ф-3 | 01 ч 15 мин 2023.12.03 | 02 ч 08 мин 2023.12.03 | 1111.88 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 75 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10 Ф-50 ЗРУ-10 ЛПДС Улу--Теляк | 05 ч 11 мин 2023.12.03 | 06 ч 51 мин 2023.12.03 | 56 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, неселективная работа РЗ/А
| 76 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-9952 | 20 ч 25 мин 2023.12.03 | 21 ч 34 мин 2023.12.03 | 186.5325 | Недостатки конструкции, перегрев
| 77 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10 Ф-50 ЗРУ-10 ЛПДС Улу--Теляк | 10 ч 34 мин 2023.12.04 | 10 ч 49 мин 2023.12.04 | 156 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, неселективная работа РЗ/А
| 78 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-4 ПС Иглино тяга уч.за РС-14 | 17 ч 00 мин 2023.12.04 | 17 ч 15 мин 2023.12.04 | 1927.5025 | Ветровые нагрузки
| 79 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | СВВ-10кВ Ф-5 ПС Иглино тяга | 00 ч 20 мин 2023.12.05 | 01 ч 05 мин 2023.12.05 | 3288.0925 | Ветровые нагрузки
| 80 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 02 ч 11 мин 2023.12.05 | 02 ч 25 мин 2023.12.05 | 859.5125 | Ветровые нагрузки
| 81 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | ПС Нагаево В-10 кВ Ф-8 | 11 ч 59 мин 2023.12.06 | 18 ч 16 мин 2023.12.06 | 1543.465 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, попадание гелиевого надувного шара на ВЛ-10кВ
| 82 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-4 ПС Иглино тяга | 19 ч 18 мин 2023.12.06 | 19 ч 50 мин 2023.12.06 | 2882.11 | Недостатки проекта, перекрытие РУ-0,4кВ ТП-98
| 83 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Загородный | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-2807 | 22 ч 30 мин 2023.12.08 | 00 ч 02 мин 2023.12.09 | 226.765 | Недостатки конструкции, перегрев
| 84 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Булгаково | ТП-01749/2 АВ-0,4кВ Л-3 | 11 ч 30 мин 2023.12.09 | 13 ч 25 мин 2023.12.09 | 91.4375 | Недостатки конструкции, перегруз
| 85 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-99 АВ-0,4кВ Л-3 | 17 ч 09 мин 2023.12.09 | 18 ч 40 мин 2023.12.09 | 47.5475 | Недостатки конструкции, плохой контакт на зажимах рубильника
| 86 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Булгаково | ТП-01749/2 АВ-0,4кВ Л-3 | 17 ч 30 мин 2023.12.09 | 17 ч 40 мин 2023.12.09 | 73.15 | Недостатки конструкции, перегруз
| 87 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | РП Вятка 2СШ-10 | 17 ч 55 мин 2023.12.09 | 18 ч 44 мин 2023.12.09 | 768.075 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 88 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ПС Иглино тяговая Ф-7 | 18 ч 59 мин 2023.12.09 | 20 ч 28 мин 2023.12.09 | 413.2975 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 89 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | АВ-0,4кВ Л-кнс ТП-9102 | 19 ч 50 мин 2023.12.09 | 22 ч 20 мин 2023.12.09 | 219 | Ветровые нагрузки
| 90 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | ТП-9959 Р-0,4кВ 1Т | 10 ч 25 мин 2023.12.10 | 13 ч 19 мин 2023.12.10 | 190.19 | Дефекты монтажа, отгорел прокалывающий зажим
| 91 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | ТП-9073 Р-0,4кВ 1Т | 10 ч 30 мин 2023.12.10 | 11 ч 30 мин 2023.12.10 | 62.1775 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов, механический износ
| 92 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Булгаково | ТП-01749/2 АВ-0,4кВ Л-3 | 11 ч 30 мин 2023.12.10 | 14 ч 59 мин 2023.12.10 | 65.835 | Недостатки конструкции, перегрев
| 93 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Жуково | ТП-9948 АВ-0,4кВ Л-4 | 17 ч 05 мин 2023.12.10 | 17 ч 55 мин 2023.12.10 | 128.0125 | Недостатки конструкции
| 94 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | ТП-9952 АВ-0,4кВ Л-2 | 17 ч 20 мин 2023.12.10 | 18 ч 45 мин 2023.12.10 | 135.3275 | Недостатки конструкции
| 95 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | Р-1Т ТП-9070 | 19 ч 45 мин 2023.12.10 | 21 ч 55 мин 2023.12.10 | 117.04 | Недостатки проекта, перегрев
| 96 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-9958 | 20 ч 45 мин 2023.12.10 | 00 ч 45 мин 2023.12.11 | 215.7925 | Дефекты монтажа, повреждение прокалывающего зажима
| 97 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Осоргино | Ф-132 ПС Бекетово | 19 ч 13 мин 2023.12.11 | 20 ч 03 мин 2023.12.11 | 691.2675 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 98 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-9999 | 18 ч 41 мин 2023.12.12 | 19 ч 26 мин 2023.12.12 | 128.0125 | Недостатки конструкции
| 99 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 Л-2 ТП-8Г | 19 ч 30 мин 2023.12.12 | 20 ч 10 мин 2023.12.12 | 149.9575 | Недостатки конструкции
| 100 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Загородный | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-2807 | 20 ч 05 мин 2023.12.12 | 21 ч 20 мин 2023.12.12 | 226.765 | Недостатки конструкции
| 101 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | В-10 Ф-7 ПС Булгаково | 19 ч 39 мин 2023.12.13 | 19 ч 39 мин 2023.12.13 | 95.095 | Гололедно-изморозевые отложения
| 102 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | 1Т ТП-9343 | 19 ч 39 мин 2023.12.13 | 21 ч 50 мин 2023.12.13 | 0 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 103 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-9080 | 23 ч 00 мин 2023.12.13 | 23 ч 35 мин 2023.12.13 | 245.0525 | Недостатки проекта
| 104 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | 1Т ТП-9070 | 16 ч 50 мин 2023.12.14 | 18 ч 50 мин 2023.12.14 | 395.01 | Недостатки проекта
| 105 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-9 | 17 ч 20 мин 2023.12.14 | 19 ч 20 мин 2023.12.14 | 786.3625 | Ветровые нагрузки
| 106 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | 1Т ТП-9343 | 22 ч 31 мин 2023.12.14 | 23 ч 49 мин 2023.12.14 | 95.095 | Ветровые нагрузки
| 107 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | В-10 Ф-7 ПС Булгаково | 23 ч 42 мин 2023.12.14 | 23 ч 49 мин 2023.12.14 | 709.555 | Недостатки конструкции
| 108 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | В-10 кВ Ф-18 ПС Авдон | 10 ч 41 мин 2023.12.15 | 11 ч 48 мин 2023.12.15 | 727.8425 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 109 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | АВ-0,4 Л-1 ТП-9246 | 19 ч 45 мин 2023.12.15 | 20 ч 56 мин 2023.12.15 | 91.4375 | Невыявленные причины
| 110 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Лебяжий | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-9698 | 19 ч 29 мин 2023.12.16 | 20 ч 40 мин 2023.12.16 | 73.15 | Недостатки конструкции
| 111 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Загородный | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-2807 | 19 ч 30 мин 2023.12.16 | 19 ч 50 мин 2023.12.16 | 226.765 | Недостатки конструкции
| 112 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Загородный | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-2807 | 23 ч 01 мин 2023.12.16 | 23 ч 42 мин 2023.12.16 | 226.765 | Недостатки конструкции
| 113 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-10 Ф-4 ПС Иглино тяга уч.за РС-26 | 15 ч 00 мин 2023.12.17 | 17 ч 59 мин 2023.12.17 | 329.175 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 114 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | 1Т ТП-36 | 16 ч 20 мин 2023.12.18 | 17 ч 36 мин 2023.12.18 | 146.3 | Ветровые нагрузки
| 115 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | ТП-9950 АВ-0,4кВ Л-3 | 19 ч 33 мин 2023.12.18 | 21 ч 10 мин 2023.12.18 | 153.615 | Недостатки конструкции, нагрев наконечника на АВ-0,4кВ
| 116 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10 Ф-4 ПС Улу-Теляк | 05 ч 35 мин 2023.12.20 |  | 288.9425 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 117 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 10 ч 34 мин 2023.12.20 | 12 ч 06 мин 2023.12.20 | 234.08 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 118 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая уч.за РС-12 | 10 ч 34 мин 2023.12.20 | 13 ч 15 мин 2023.12.20 | 859.5125 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 119 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-4 ПС Иглино тяга | 10 ч 42 мин 2023.12.20 | 10 ч 43 мин 2023.12.20 | 1463 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 120 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-4 ПС Иглино тяга уч.за РС-14 | 10 ч 42 мин 2023.12.20 | 11 ч 15 мин 2023.12.20 | 2882.11 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 121 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Кушнаренково | ПС Кушнаренково В-10 Ф-129 | 10 ч 00 мин 2023.12.21 | 17 ч 33 мин 2023.12.21 | 259.5 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 122 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 11 ч 04 мин 2023.12.21 | 11 ч 24 мин 2023.12.21 | 1141.8 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, падение ДКР
| 123 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | В-10 Ф-7 ПС Булгаково | 19 ч 00 мин 2023.12.21 | 23 ч 35 мин 2023.12.21 | 847.7 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 124 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Кудеевка | В-10 ф.Жил. Поселок РП-БКЗ | 22 ч 00 мин 2023.12.21 | 01 ч 05 мин 2023.12.22 | 312.0867 | Ветровые нагрузки
| 125 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Кудеевка | 1Т ТП-34 | 22 ч 00 мин 2023.12.21 | 06 ч 28 мин 2023.12.22 | 1456 | Ветровые нагрузки, повреждекние на ТП-34
| 126 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | В-10 Ф-387 РП Карамалы | 21 ч 40 мин 2023.12.22 | 22 ч 47 мин 2023.12.22 | 3568.6959 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов, повреждение проходного изолятора СМВ-1
| 127 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-5 ПС Иглино тяга | 20 ч 05 мин 2023.12.23 | 20 ч 16 мин 2023.12.23 | 11615.22 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 128 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | В-10 ф-388 РП Карамалы | 17 ч 20 мин 2023.12.24 | 00 ч 28 мин 2023.12.24 | 2500 | Повреждение КЛ-10кВ ф.388 уч. от РС-3048 до ТП-9070
| 129 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | 1Т ТП-18 | 09 ч 50 мин 2023.12.27 | 13 ч 13 мин 2023.12.27 | 504.735 | Повреждение трансформатора
| 130 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-9951 | 19 ч 26 мин 2023.12.31 | 20 ч 55 мин 2023.12.31 | 149.9575 | Недостатки проекта, перегрев
| 131 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10кВ Ф-4 ПС Улу теляк | 19 ч 31 мин 2023.12.31 | 21 ч 09 мин 2023.12.31 | 492 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 132 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-71 | 21 ч 40 мин 2023.12.31 | 22 ч 03 мин 2023.12.31 | 146.3 | Ветровые нагрузки, схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-71
| 133 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-6кВ ф-6 ПС 110/6 кВ Монтажная | 09.10.2023 12ч 36мин | 09.10.2023 13ч 35мин | 201
| 134 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-6 кВ Ф-6 п/с 110/6 кВ Монтажная | 13.10.2023 08ч 49мин | 13.10.2023 11ч 00мин | 447
| 135 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-10кВ ф-34 п/с Сахарный завод | 15.10.2023 18ч 41мин | 15.10.2023 18ч 00мин | 706
| 136 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-53 ПС 110/6 Искож | 19.10.2023 13ч 56мин | 19.10.2023 15ч 25мин | 1592
| 137 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-17 п/с 35/6 "Зенит" КЛ-6кв от РС-506 ввод в ТП-1102 | 23.10.2023 08ч 52мин | 23.10.2023 09ч 17мин | 441
| 138 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ф-32 пс 110/6 кВ Монтажная | 27.10.2023 13ч 00мин | 27.10.2023 15ч 12мин | 2710
| 139 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | КТП-5104 ВЛ-0,4 кв Ф. Малышева , Ф. Трактовая | 28.10.2023 06ч 10мин | 28.10.2023 08ч 47мин | 186
| 140 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-6кВ Ф-19 п/с Искож | 11.11.2023 04ч 06мин | 11.11.2023 11ч 08мин | 5260
| 141 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-6кВ Ф-19 п/с Искож | 13.11.2023 18ч 53мин | 13.11.2023 22ч 00мин | 880
| 142 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | П/С Искож 110/6 Ф-26 | 18.11.2023 11ч 29мин | 18.11.2023 14ч 11мин | 4360
| 143 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-0.4 Копейкина-Рабовлюка кТП-1716 | 19.11.2023 19ч 55мин | 20.11.2023 11ч 46мин | 507
| 144 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-101 Автозавод | 24.11.2023 10ч 30мин | 24.11.2023 09ч 20мин | 1080
| 145 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-6кВ ф-5 ПС Монтажная | 25.11.2023 14ч 49мин | 25.11.2023 14ч 52мин | 98
| 146 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | КЛ-6 кВ с РП-4 на ТП-5119 | 14.12.2023 10ч 24мин | 14.12.2023 11ч 24мин | 937
| 147 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-17 п/с 35/6 "Зенит" КЛ-6кв от ТП-1102 до ТП-1503 | 27.12.2023 09ч 20мин | 27.12.2023 09ч 55мин | 647
| 148 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г Белорецк | КВЛ-6кВ ф 49-24 | 13.10.2023 07ч 05мин | 13.10.2023 09ч 41мин | 442 | повреждение электроустановки потребителя
| 149 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г Белорецк | ВЛ-10кВ ф 11-24 | 21.10.2023 21ч 41мин | 21.10.2023 21ч 42мин | 0 | АПВ-успешное
| 150 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г Белорецк | КВЛ 6кВ ф 49-22 | 01.11.2023 14ч 00 мин | 01.11.2023 15ч 00 мин | 200 | планов. Выправка опоры
| 151 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г Белорецк | КВЛ 6кВ ф 49-23 | 07.11.2023 16ч 35мин | 07.11.2023 19ч 15мин | 1735.5 | концевая разделка КЛ 6кВ ввод на ТП-160
| 152 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г Белорецк | КВЛ 6кВ ф "АЗС" | 08.11.2023 10ч 08мин | 08.11.2023 12ч 12мин | 828 | Обрыв ВЛ 6 кВ
| 153 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г Белорецк | КТП- 22 6/0,4кВ | 16.11.2023 10ч 00мин | 16.11.2023 12ч 00мин | 360 | текущий ремонт
| 154 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г Белорецк | КВЛ 6кВ ф83-19 р-он Укшук | 16.11.2023 09ч 00мин | 16.11.2023 14ч 00мин | 3250 | Ревизия РЗА БцЭС Башкирэнерго
| 155 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г Белорецк | ГПП Улу-елга н.п. Ишля | 28.11.2023 11ч 00мин | 28.11.2023 16ч 00мин | 2250 | установка ПКУ 10кВ Гранит
| 156 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г Белорецк | ВЛ-10кВ ф 11-24 | 02.12.2023 20ч 13мин | 02.12.2023 20ч 18мин | 4 | АПВ-неуспешное РПВ-успешно
| 157 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г Белорецк | ВЛ-10кВ ф 11-24 | 14.12.2023 13ч 33мин | 14.12.2023 15ч 45мин | 110 | Обледенение уч. БцЭС
| 158 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г Белорецк | КТП 30 ф №6 | 29.12.2023 04ч 35мин | 29.12.2023 10ч 40мин | 729.6 | обрыв ВЛ 0,4кВ, повреждение рубильника
[7 empty] | Итого | 266727.2906

## Лист1
12 ч 07 мин 2023.12.02 | 13 ч 06 мин 2023.12.02
12 ч 20 мин 2023.12.02 | 13 ч 19 мин 2023.12.02
12 ч 42 мин 2023.12.02 | 16 ч 30 мин 2023.12.02
13 ч 57 мин 2023.12.02 | 15 ч 55 мин 2023.12.02
13 ч 57 мин 2023.12.02 | 15 ч 36 мин 2023.12.02
13 ч 57 мин 2023.12.02 | 16 ч 15 мин 2023.12.02
19 ч 21 мин 2023.12.02 | 19 ч 50 мин 2023.12.02
19 ч 21 мин 2023.12.02 | 23 ч 33 мин 2023.12.03
22 ч 35 мин 2023.12.02 | 23 ч 22 мин 2023.12.02
23 ч 13 мин 2023.12.02 | 23 ч 42 мин 2023.12.02
01 ч 15 мин 2023.12.03 | 02 ч 08 мин 2023.12.03
05 ч 11 мин 2023.12.03 | 06 ч 51 мин 2023.12.03
20 ч 25 мин 2023.12.03 | 21 ч 34 мин 2023.12.03
10 ч 34 мин 2023.12.04 | 10 ч 49 мин 2023.12.04
17 ч 00 мин 2023.12.04 | 17 ч 15 мин 2023.12.04
00 ч 20 мин 2023.12.05 | 01 ч 05 мин 2023.12.05
02 ч 11 мин 2023.12.05 | 02 ч 25 мин 2023.12.05
11 ч 59 мин 2023.12.06 | 18 ч 16 мин 2023.12.06
19 ч 18 мин 2023.12.06 | 19 ч 50 мин 2023.12.06
22 ч 30 мин 2023.12.08 | 00 ч 02 мин 2023.12.09
11 ч 30 мин 2023.12.09 | 13 ч 25 мин 2023.12.09
17 ч 09 мин 2023.12.09 | 18 ч 40 мин 2023.12.09
17 ч 30 мин 2023.12.09 | 17 ч 40 мин 2023.12.09
17 ч 55 мин 2023.12.09 | 18 ч 44 мин 2023.12.09
18 ч 59 мин 2023.12.09 | 20 ч 28 мин 2023.12.09
19 ч 50 мин 2023.12.09 | 22 ч 20 мин 2023.12.09
10 ч 25 мин 2023.12.10 | 13 ч 19 мин 2023.12.10
10 ч 30 мин 2023.12.10 | 11 ч 30 мин 2023.12.10
11 ч 30 мин 2023.12.10 | 14 ч 59 мин 2023.12.10
17 ч 05 мин 2023.12.10 | 17 ч 55 мин 2023.12.10
17 ч 20 мин 2023.12.10 | 18 ч 45 мин 2023.12.10
19 ч 45 мин 2023.12.10 | 21 ч 55 мин 2023.12.10
20 ч 45 мин 2023.12.10 | 00 ч 45 мин 2023.12.11
19 ч 13 мин 2023.12.11 | 20 ч 03 мин 2023.12.11
18 ч 41 мин 2023.12.12 | 19 ч 26 мин 2023.12.12
19 ч 30 мин 2023.12.12 | 20 ч 10 мин 2023.12.12
20 ч 05 мин 2023.12.12 | 21 ч 20 мин 2023.12.12
19 ч 39 мин 2023.12.13 | 19 ч 39 мин 2023.12.13
19 ч 39 мин 2023.12.13 | 21 ч 50 мин 2023.12.13
23 ч 00 мин 2023.12.13 | 23 ч 35 мин 2023.12.13
16 ч 50 мин 2023.12.14 | 18 ч 50 мин 2023.12.14
17 ч 20 мин 2023.12.14 | 19 ч 20 мин 2023.12.14
22 ч 31 мин 2023.12.14 | 23 ч 49 мин 2023.12.14
23 ч 42 мин 2023.12.14 | 23 ч 49 мин 2023.12.14
10 ч 41 мин 2023.12.15 | 11 ч 48 мин 2023.12.15
19 ч 45 мин 2023.12.15 | 20 ч 56 мин 2023.12.15
19 ч 29 мин 2023.12.16 | 20 ч 40 мин 2023.12.16
19 ч 30 мин 2023.12.16 | 19 ч 50 мин 2023.12.16
23 ч 01 мин 2023.12.16 | 23 ч 42 мин 2023.12.16
15 ч 00 мин 2023.12.17 | 17 ч 59 мин 2023.12.17
16 ч 20 мин 2023.12.18 | 17 ч 36 мин 2023.12.18
19 ч 33 мин 2023.12.18 | 21 ч 10 мин 2023.12.18
05 ч 35 мин 2023.12.20
10 ч 34 мин 2023.12.20 | 12 ч 06 мин 2023.12.20
10 ч 34 мин 2023.12.20 | 13 ч 15 мин 2023.12.20
10 ч 42 мин 2023.12.20 | 10 ч 43 мин 2023.12.20
10 ч 42 мин 2023.12.20 | 11 ч 15 мин 2023.12.20
10 ч 00 мин 2023.12.21 | 17 ч 33 мин 2023.12.21
11 ч 04 мин 2023.12.21 | 11 ч 24 мин 2023.12.21
19 ч 00 мин 2023.12.21 | 23 ч 35 мин 2023.12.21
22 ч 00 мин 2023.12.21 | 01 ч 05 мин 2023.12.22
22 ч 00 мин 2023.12.21 | 06 ч 28 мин 2023.12.22
21 ч 40 мин 2023.12.22 | 22 ч 47 мин 2023.12.22
20 ч 05 мин 2023.12.23 | 20 ч 16 мин 2023.12.23
17 ч 20 мин 2023.12.24 | 00 ч 28 мин 2023.12.24
09 ч 50 мин 2023.12.27 | 13 ч 13 мин 2023.12.27
19 ч 26 мин 2023.12.31 | 20 ч 55 мин 2023.12.31
19 ч 31 мин 2023.12.31 | 21 ч 09 мин 2023.12.31
21 ч 40 мин 2023.12.31 | 22 ч 03 мин 2023.12.31

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь