## ПО ЦЭС
Сводные данные об аварийных отключениях объектов электросетевого хозяйства ПО ЦЭС ГУП "Региональные электрические сети" РБ за 2023 год.
№ п/п | Месяц | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта | Дата и время ввода объекта в работу | Причины возникновения нарушения |  | Мероприятия по устранению последствий и причин возникновения нарушений | Примечание
[8 empty] | Организационные (код) | Технические (код)
1 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | ТП-9101 | 17 ч. 30 мин. 2023.01.01 | 18 ч. 17 мин. 2023.01.01 | 3.4.7.4 | 4.13 | Неселективная работа РЗ и А.
2 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-121 1Т | 09 ч. 20 мин. 2023.01.02 | 19 ч.57 мин. 2023.01.02 | 3.4.7.3 | 4.12 | ТП-121 повреждение в трансформаторе
3 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ПС Минзитарово ВЛ-10 Ф-8 Лобово | 09 ч. 20 мин. 2023.01.02 | 12 ч. 39 мин. 2023.01.02 | 3.4.7.3 | 4.12 | Повреждение в ТП-121 1Т.
4 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Чесноковка | Ф-8 РП-908 | 10 ч. 21 мин. 2023.01.02 | 13 ч. 31 мин. 2023.01.02 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение в сетях смежной организации
5 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 10 ч. 40 мин. 2023.01.02 | 15 ч. 35 мин. 2023.01.02 | 3.4.7.3 | 4.16 | ТП-78 повреждение проходных и опорных изоляторов
6 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Сан.Алкино | В-10кВ ф.409 ПС Толпар | 12 ч. 36 мин. 2023.01.02 | 17 ч. 04 мин. 2023.01.02 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение в сетях смежной организации
7 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-78 | 15 ч. 58 мин. 2023.01.02 | 21 ч. 52 мин. 2023.01.02 | 3.4.7.3 | 4.16 | Износ оборудования
8 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-104 | 16 ч. 00 мин. 2023.01.02 | 20 ч. 36 мин. 2023.01.02 | 3.4.7.3 | 4.16 | ТП-104 замена поврежденных проходных изоляторов
9 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | В-10 Ф-16 ПС Нагаево | 00 ч. 08 мин. 2023.01.03 | 00 ч. 08 мин. 2023.01.03 | 3.4.9.1 | 4.12 | Погодные условия-снег, мороз, обледенение
10 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Дорогино | ТП-9894 1Т ПН-0,4 кВ ф. "В" | 11 ч. 15 мин. 2023.01.05 | 12 ч. 37 мин. 2023.01.05 | 3.4.7.3 | 4.16 | Перегруз
11 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Максимовка | ТП-6795 ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 11 ч. 30 мин. 2023.01.05 | 14 ч. 00 мин. 2023.01.05 | 3.4.7.3 | 4.12 | Плохо затянутый прокалывающий зажим.
12 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Стерлибашево | В-10 ф.23 ПС Стерлибашево | 14 ч. 20 мин. 2023.01.05 | 16 ч. 00 мин. 2023.01.05 | 3.4.7.3 | 4.16 | Повреждение КЛ-10 кВ РТП-7-ТП-7
13 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | В-10 Ф-16 ПС Нагаево | 00 ч. 56 мин. 2023.01.06 | 02 ч. 14 мин. 2023.01.06 | 3.4.9.1 | 4.12 | Погодные условия-снег, мороз, обледенение
14 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | В-10 Ф-8 ПС Нагаево | 00 ч. 56 мин. 2023.01.06 | 02 ч. 14 мин. 2023.01.06 | 3.4.9.1 | 4.12 | Погодные условия-снег, мороз, обледенение
15 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Чесноковка | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-4320 | 04 ч. 30 мин. 2023.01.06 | 05 ч. 26 мин. 2023.01.06 | 3.4.13.1 | 4.16 | Кратковременный перегруз
16 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Чесноковка | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-4320 | 11 ч. 24 мин. 2023.01.06 | 14 ч. 01 мин. 2023.01.06 | 3.4.7.3 | 4.13 | Износ ВЛ-0,4 кВ
17 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Шамонино | ТП-9959 1Т | 18 ч. 30 мин. 2023.01.06 | 23 ч. 43 мин. 2023.01.06 | 3.4.7.3 | 4.13 | Перегруз
18 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | ТП-9101 | 19 ч. 30 мин. 2023.01.06 | 21 ч. 45 мин. 2023.01.06 | 3.4.7.4 | 4.16 | Неселективная работа РЗ и А.
19 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | ТП-9883 АВ-0,4 кВ Л-1 | 20 ч. 13 мин. 2023.01.06 | 22 ч. 40 мин. 2023.01.06 | 3.4.13.2 | 4.16 | Перегруз
20 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | ПН-0,4кВ Л-2 ф. А ТП-9375 | 20 ч. 50 мин. 2023.01.07 | 22 ч. 10 мин. 2023.01.07 | 3.4.7.3 | 4.16 | Перегруз
21 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | В-10 кВ Ф.7 ПС Тавтиманово | 02 ч. 40 мин. 2023.01.08 | 04 ч. 51 мин. 2023.01.08 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение в сетях смежной организации
22 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | ТП-64 Ф.7 ПС Тавтиманово | 04 ч. 51 мин. 2023.01.08 | 05 ч. 30 мин. 2023.01.08 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение в сетях смежной организации
23 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | В-10кВ ф.5 ПС Тавтиманово | 07 ч. 35 мин. 2023.01.08 | 13 ч. 07 мин. 2023.01.08 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение в сетях смежной организации
24 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | РП-Ягодный | 09 ч. 54 мин. 2023.01.08 | 10 ч. 55 мин. 2023.01.08 | 3.4.9.1 | 4.12 | Перегруз в сетях Иглинского РЭС.
25 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-47 | 12 ч. 13 мин. 2023.01.08 | 13 ч. 42 мин. 2023.01.08 | 3.4.12.5 | 4.13 | Неблагоприятные погодные условия
26 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | В-10 кВ Ф.7 ПС Тавтиманово | 13 ч. 47 мин. 2023.01.08 | 04 ч. 30 мин. 2023.01.09 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение в сетях смежной организации
27 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | 1Т ТП-9069 | 14 ч 10 мин. 2023.01.08 | 14 ч. 12 мин. 2023.01.08 | 3.4.12.5 | 4.13 | Перегруз
28 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Зубово | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-9015 | 17 ч. 11 мин. 2023.01.08 | 18 ч. 03 мин. 2023.01.08 | 3.4.7.4 | 4.16 | Кратковременный перегруз
29 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-47 | 18 ч. 35 мин. 2023.01.08 | 20 ч. 37 мин. 2023.01.08 | 3.4.12.5 | 4.13 | Неблагоприятные погодные условия
30 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Шакша | В-10кВ ф.27 Шакша-районная | 00 ч. 16 мин. 2023.01.09 | 00 ч. 16 мин. 2023.01.09 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение в сетях смежной организации
31 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Осоргино | СВУ-21 Ф-132 ПС Бекетово | 10 ч. 16 мин. 2023.01.09 | 12 ч. 52 мин. 2023.01.09 | 3.4.9.1 | 4.12 | Неблагоприятные погодные условия
32 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-15Г | 11 ч. 40 мин. 2023.01.09 | 12 ч. 20 мин. 2023.01.09 | 3.4.7.3 | 4.16 | Кратковременный перегруз
33 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Зубово | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-9015 | 12 ч. 43 мин. 2023.01.09 | 13 ч. 40 мин. 2023.01.09 | 3.4.7.3 | 4.16 | Кратковременный перегруз
34 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Дорогино | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-9897 | 14 ч. 55 мин. 2023.01.09 | 16 ч. 20 мин. 2023.01.09 | 3.4.7.3 | 4.16 | Кратковременный перегруз
35 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Зубово | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-9015 | 16 ч. 38 мин. 2023.01.09 | 18 ч. 36 мин. 2023.01.09 | 3.4.7.4 | 4.16 | Несоответствие номинала по мощности АВ-0,4 кВ
36 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | Р-0,4кВ 1Т ТП-9073 | 17 ч. 12 мин. 2023.01.09 | 18 ч. 40 мин. 2023.01.09 | 3.4.7.3 | 4.16 | Перегруз
37 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-114 | 18 ч. 17 мин 2023.01.09 | 19 ч. 55 мин. 2023.01.09 | 3.4.7.3 | 4.16 | Перегруз
38 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-45 | 18 ч. 45 мин. 2023.01.09 | 21 ч. 21 мин. 2023.01.09 | 3.4.9.3 | 4.9 | Пожар на ВЛ-0,4кВ
39 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | Р-0,4кВ 1Т ТП-9073 | 19 ч. 55 мин. 2023.01.09 | 21 ч. 20 мин. 2023.01.09 | 3.4.13.1 | 4.16 | Перегруз
40 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | АВ-0,4кВ Л-4 ТП-9081 | 20 ч. 45 мин. 2023.01.09 | 21 ч. 36 мин. 2023.01.09 | 3.4.7.3 | 4.16 | Перегруз
41 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Дорогино | Р-0,4кВ 1Т ТП-9894 | 21 ч. 38 мин. 2023.01.09 | 22 ч. 47 мин. 2023.01.09 | 3.4.7.4 | 4.16 | Перегруз
42 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Зубово | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-9094 | 09 ч. 35 мин. 2023.01.10 | 10 ч. 39 мин. 2023.01.10 | 3.4.13.1 | 4.16 | Перегруз
43 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | В-10 кВ ф.400 РП Карамалы | 13 ч 33 мин. 2023.01.10 | 14 ч. 06 мин. 2023.01.10 | 3.4.9.1 | 4.12 | ЗЗ
44 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | ВЛ-0,4 Л-2 ТП-9959 | 20 ч.38 мин. 2023.01.10 | 21 ч. 03 мин. 2023.01.10 | 3.4.7.3 | 4.16 | Повреждение на ВЛ-0,4кВ прокалывающий зажим
45 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Дорогино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-9894 | 22 ч.00 мин. 2023.01.10 | 23 ч. 55 мин. 2023.01.10 | 3.4.7.3 | 4.16 | Повреждение на ВЛ-0,4кВ прокалывающий зажим
46 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Преображенский | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-01749 | 22 ч. 20 мин. 2023.01.10 | 23 ч. 12 мин. 2023.01.10 | 3.4.13.1 | 4.16 | Перегруз
47 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Дорогино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-9897 | 18 ч. 22 мин. 2023.01.11 | 20 ч. 28 мин. 2023.01.11 | 3.4.7.4 | 4.16 | Перегруз
48 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Дорогино | 1Т ТП-9897 | 20 ч. 28 мин. 2023.01.11 | 21 ч. 02 мин. 2023.01.11 | 3.4.7.4 | 4.16 | Замена АВ-0,4 Л-2
49 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | ПН-0,4 кВ ф. А 1Т ТП-9956 | 21 ч. 00 мин. 2023.01.11 | 22 ч. 00 мин. 2023.01.11 | 3.4.7.3 | 4.16 | Замена ПН-2 0,4кВ
50 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-01284 | 19 ч. 03 мин. 2023.01.12 | 01 ч. 05 мин. 2023.01.13 | 3.4.7.4 | 4.16 | обрыв ВЛ-0,4кВ
51 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-4 | 20 ч. 10 мин. 2023.01.12 | 21 ч. 49 мин. 2023.01.12 | 3.4.7.4 | 4.16 | Перегруз
52 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | АВ-0,4кВ Л-1 РП-921 | 21 ч. 40 мин. 2023.01.12 | 01 ч. 20 мин. 2023.01.13 | 3.4.7.4 | 4.16 | Перегруз
53 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-5 ТП-64 | 11 ч. 01 мин. 2023.01.13 | 11 ч. 25 мин. 2023.01.13 | 3.4.9.3 | 4.9 | Пожар
54 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | АВ-0,4кВ Л-1 РП-921 | 13 ч. 51 мин. 2023.01.13 | 15 ч. 27 мин. 2023.01.13 | 3.4.7.4 | 4.16 | Перегруз
55 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-10 Ф-9 ПС Иглино | 16 ч. 55 мин. 2023.01.13 | 17 ч. 06 мин. 2023.01.13 | 3.4.9.1 | 4.12 | Отключали для разгрузки Ф-395 РП-Ягодная
56 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | АВ-0,4кВ Л-2, Л-3 ТП-9070 | 19 ч. 48 мин. 2023.01.13 | 21 ч. 52 мин. 2023.01.13 | 3.4.7.3 | 4.16 | Перегруз
57 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | АВ-0,4кВ Л-4 ТП-9081 | 19 ч. 46 мин. 2023.01.14 | 21 ч. 20 мин. 2023.01.14 | 3.4.7.3 | 4.16 | Повреждение АВ-0,4кВ
58 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Жуково | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-9828 | 21 ч. 35 мин. 2023.01.14 | 22 ч. 24 мин. 2023.01.14 | 3.4.7.3 | 4.16 | Перегруз
59 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | АВ-0,4кВ Л-4 ТП-9081 | 10 ч. 40 мин. 2023.01.15 | 10 ч. 55 мин. 2023.01.15 | 3.4.7.4 | 4.16 | Перегруз
60 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | АВ-0,4кВ Л-4 ТП-9081 | 13 ч. 10 мин. 2023.01.15 | 14 ч. 03 мин. 2023.01.15 | 3.4.7.4 | 4.16 | Перегруз
61 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | ВЛ-0,4кВ Л-4 , 1Т ТП-9081, | 14 ч. 03 мин. 2023.01.15 | 15 ч. 00 мин. 2023.01.15 | 3.4.7.4 | 4.16 | Замена АВ-0,4кВ
62 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | ТП-9883 АВ-0,4 кВ Л-1 | 14 ч. 43 мин. 2023.01.15 | 15 ч. 31 мин. 2023.01.15 | 3.4.7.3 | 4.16 | Замена АВ-0,4кВ
63 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | ТП-9883 АВ-0,4 кВ Л-1 | 16 ч. 55 мин. 2023.01.15 | 18 ч. 02 мин. 2023.01.15 | 3.4.7.3 | 4.16 | Перегруз
64 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | ТП-9883 1Т | 18 ч. 02 мин. 2023.01.15 | 18 ч. 25 мин. 2023.01.15 | 3.4.7.3 | 4.16 | Перегруз
65 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-94 | 13 ч. 16 мин. 2023.01.16 | 13 ч. 28 мин. 2023.01.16 | 3.4.9.3 | 4.9 | пожар
66 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | ПН-0,4 кВ ф."С" 1Т ТП-9081, | 01 ч. 40 мин. 2023.01.17 | 02 ч. 45 мин. 2023.01.17 | 3.4.7.4 | 4.16 | Сгоревший ПН-0,4 кВ
67 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нурлино | ТП-01770 | 12 ч. 13 мин. 2023.01.17 | 12 ч. 13 мин. 2023.01.17 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение на балансе УБУКУА ЛПДС Нурлино
68 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Ушаково | В-6кВ Ф-Ясный ПС НСП-1 | 15 ч. 36 мин. 2023.01.19 | 16 ч. 01 мин. 2023.01.19 | 3.4.9.1 | 4.12 | РПВ Успешно
69 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | Р-0,4кВ Л-3 ТП-5 | 00 ч. 54 мин. 2023.01.20 | 02 ч. 35 мин. 2023.01.20 | 3.4.7.4 | 4.16 | Сгоревший ПН-0,4 кВ
70 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | ТП-9080 1Т, | 07 ч. 15 мин. 2023.01.20 | 10 ч. 32 мин. 2023.01.20 | 3.4.7.4 | 4.16 | Сгорела шина ф.В
71 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Наумовка | ТП-2589 1Т, | 18 ч. 40 мин. 2023.01.21 | 21 ч. 11 мин. 2023.01.21 | 3.4.7.3 | 4.16 | перегруз
72 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | ТП-9070 1Т, | 19 ч. 05 мин. 2023.01.22 | 21 ч. 34 мин. 2023.01.22 | 3.4.7.3 | 4.16 | Перегруз
73 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-9959 | 08 ч. 13 мин. 2023.01.23 | 10 ч. 05 мин. 2023.01.23 | 3.4.7.4 | 4.16 | Прокалывающий зажим на оп №1
74 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Зубово | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-9015 | 18 ч. 30 мин. 2023.01.24 | 19 ч. 50 мин. 2023.01.24 | 3.4.7.3 | 4.16 | Кратковременный перегруз
75 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | АВ-0,4кВ Л-4 ТП-9812 | 19 ч. 50 мин. 2023.01.26 | 21 ч. 50 мин. 2023.01.26 | 3.4.7.4 | 4.16 | Прокалывающий зажим на оп №1
76 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | Л-2 ВЛ-0,4кВ ТП-01300 | 14 ч. 54 мин. 2023.01.29 | 15 ч. 06 мин. 2023.01.29 | 3.4.9.3 | 4.12 | Вывод для БВР
77 | Февраль | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Кудеевский | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-35 | 16ч52 мин 2023.02.02 | 18ч06мин 2023.02.02 | 3.4.13.1 | 4.16 | Отключилась линия от перегруза
78 | Февраль | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-9958 | 22ч 25мин 2023.02.05 | 00ч 25мин 2023.02.06 | 3.4.12.5 | 4.12 | Провредился прокалывающий зажим
79 | Февраль | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-114,ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 19ч 55мин 2023.02.06 | 20ч 35мин 2023.02.06 | 3.4.7.4 | 4.12 | Отключилась линия от перегруза
80 | Февраль | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | Р-0,4кВ Л-3 ТП-Больница | 12ч 25мин 2023.02.07 | 13ч 20мин 2023.02.07 | 3.4.9.3 | 4.12 | Повреждение у потребителя
81 | Февраль | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Чесноковка | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-4321 | 17ч 56мин 2023.02.07 | 18ч 19мин 2023.02.07 | 3.4.7.4 | 4.12 | Отключилась линия от перегруза
82 | Февраль | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Кумертау | В-10кВ Ф-11 ПС Городская | 20ч 29мин 2023.02.07 | 20ч 42мин 2023.02.07 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение в сетях смежной организации
83 | Февраль | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-61 | 12ч 01мин 2023.02.11 | 12ч 40мин 2023.02.11 | 3.4.13.1 | 4.16 | Повышенное напряжение у потребителя
84 | Февраль | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | 1Т ТП-106 | 08ч 28мин 2023.02.14 | 11ч 28мин 2023.02.14 | 3.4.7.3 | 4.12 | Отгорел контакт ф.С на АВ - 0,4 кВ Л-1
85 | Февраль | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Кушнаренково | В-10кВ Ф-151 ПС Кушнаренково | 14ч25мин 2023.02.16 | 16ч23мин 2023.02.16 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение в сетях смежной организации
86 | Февраль | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-21Г | 14ч30мин 2023.02.17 | 15ч02мин 2023.02.17 | 3.4.7.4 | 4.12 | Отключилась линия от перегруза
87 | Февраль | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-21Г | 10ч30мин 2023.02.18 | 13ч05мин 2023.02.18 | 3.4.7.3 | 4.12 | Отключилась линия от перегруза, сильно нагретый
88 | Февраль | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-21Г | 12ч19мин 2023.02.18 | 13ч05мин 2023.02.18 | 3.4.7.3 | 4.12 | Отключилась линия от перегруза, сильно нагретый
89 | Февраль | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 00ч24мин 2023.02.20 | 01ч24мин 2023.02.20 | 3.4.13.1 | 4.16 | Не отрегулирован ВН -10 кВ 1Т ТП-75
90 | Февраль | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-7 | 08ч57мин 2023.02.20 | 09ч50мин 2023.02.20 | 3.4.7.4 | 4.12 | Оборвался шлейф на оп.№3 ВЛ-0,4 кВ Л-2
91 | Февраль | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Наумовка | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-2384 | 14ч32мин 2023.02.23 | 15ч10мин 2023.02.23 | 3.4.12.5 | 4.12 | Обрыв провода в пролетах оп № 7-8 ВЛ-0,4кВ л-1
92 | Февраль | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | В-10кВ Ф-16 ПС Булгакво | 20ч58мин 2023.02.25 | 20ч58мин 2023.02.25 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение в сетях смежной организации
93 | Февраль | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | В-10кВ Ф-14 ПС Булгакво | 20ч58мин 2023.02.25 | 20ч58мин 2023.02.25 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение в сетях смежной организации
94 | Февраль | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нурлино | В-10кВ ф.10 ЗРУ-10 УБКУА ЛПДС Нурлино | 14ч19мин 2023.02.26 | 15ч59мин 2023.02.26 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение в сетях смежной организации
95 | Февраль | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | В-10 кВ ф.400 РП Карамалы | 14ч24мин 2023.02.26 | 17ч00мин 2023.02.26 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение в сетях смежной организации
96 | Февраль | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | В-10 кВ Ф.7 ПС Тавтиманово | 01ч35мин 2023.02.27 | 02ч15мин 2023.02.27 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение в сетях смежной организации
97 | Февраль | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Чесноковка | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-4318 | 03ч05мин 2023.02.27 | 04ч42мин 2023.02.27 | 3.4.13.1 | 4.12 | Схлест проводов
98 | Февраль | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-586 | 03ч51мин 2023.02.27 | 15ч30мин 2023.02.27 | 3.4.12.5 | 4.12 | Сгорел магистральный провод СИП оп № 7-8 по причине пожара у поттребителя
99 | Февраль | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 04ч34мин 2023.02.27 | 07ч31мин 2023.02.27 | 3.4.9.3 | 4.12 | неиправность на балансе весового завода ТП-06
100 | Февраль | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-18 | 05ч20мин 2023.02.27 | 10ч51мин 2023.02.27 | 3.4.7.4 | 4.12 | Обнаружен обрыв провода на опоре № 4
101 | Февраль | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Кумертау | В-10кВ Ф-11 ПС Городская | 13ч12мин 2023.02.27 | 13ч46мин 2023.02.27 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение в сетях смежной организации
102 | Февраль | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Кумертау | В-10кВ Ф-11 ПС Городская | 20ч18мин 2023.02.27 | 23ч09мин 2023.02.27 | 3.4.9.1 | 4.12 | Наброс на РТП
103 | Февраль | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | 1Т ТП-36 | 14ч49мин 2023.02.28 | 16ч13мин 2023.02.28 | 3.4.12.5 | 4.12 | Повреждена шина 0,4кВ ф.А на 1Т ТП-36
104 | Февраль | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Кумертау | 1Т ТП-7217 | 15ч20мин 2023.02.28 | 23ч09мин 2023.02.28 | 3.4.12.5 | 4.12 | Повреждение опорных изоляторов в РУ-10кВ
105 | Февраль | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-106 | 21ч47мин 2023.02.28 | 01ч37мин 2023.03.01 | 3.4.7.4 | 4.12 | Обрыв и схлест проводов на опоре № 8/6
106 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Дорогино | В-10 Ф-8 ПС 110 Шакша-р | 08ч58мин 2023.03.04 | 12ч50мин 2023.03.04 | 3.4.8.1 | 4.12 | Несогласованные земляные работы, сторонней организацией
107 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Жуково | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-9828 | 10ч30мин 2023.03.04 | 15ч 18мин 2023.03.04 | 3.4.7 | 4.12 | Нагрев наконечника ф.А отходящей СИП
108 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-9559 | 04ч 05мин 2023.03.05 | 08ч 24мин 2023.03.05 | 3.4.9.3 | 4.9 | Пожар д/ж.
109 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-68 | 06ч 30мин 2023.03.05 | 06ч 57мин 2023.03.05 | 3.4.13.1 | 4.12 | Перевключение РТП
110 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | В-10 Ф-5 ПС Улу-теляк | 22ч 14мин 2023.03.05 | 03ч 39мин 2023.03.06 | 3.4.9.1 | 4.21 | Повреждение в сетях смежной организации
111 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-76 Ф-5 Улу-теляк | 22ч 30мин 2023.03.05 | 03ч 39мин 2023.03.06 | 3.4.12.1 | 4.12 | Обрыв провода
112 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 01ч 41мин 2023.03.06 | 04ч 35мин 2023.03.06 | 3.4.7.4 | 4.21 | Повреждений не обнаружено
113 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 05ч 18мин 2023.03.06 | 07ч 13мин 2023.03.06 | 3.4.7.4 | 4.21 | Повреждений не обнаружено
114 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-36 | 06ч 00мин 2023.03.06 | 09ч 50мин 2023.03.06 | 3.4.12.2 | 4.12 | Отключился автомат из за схлеста проводов
115 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-22 | 08ч 00мин 2023.03.06 | 14ч 30мин 2023.03.06 | 3.4.7.3 | 4.13 | Обрыв провода
116 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-52 | 10ч 35мин 2023.03.06 | 11ч 26мин 2023.03.06 | 3.4.12.2 | 4.12 | Обрыв провода
117 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-21 | 11ч00мин 2023.03.06 | 13ч 39мин 2023.03.06 | 3.4.7.4 | 4.12 | Обрыв провода
118 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-11Г | 13ч 35мин 2023.03.06 | 14ч 14мин 2023.03.06 | 3.4.10 | 4.11 | Перекрытие через животное
119 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-73 | 16ч 20мин 2023.03.07 | 20ч 00мин 2023.03.07 | 3.4.7.3 | 4.16 | Обрыв провода
120 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | В-10 Ф-31 ЗРУ-10 ЛПДС Улу--Теляк | 10ч 54мин 2023.03.09 | 11ч 14мин 2023.03.09 | 3.4.13.2 | 4.20 | Неселективная работа РЗиА
121 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Кушнаренково | В-10 Ф-22 ПС Кушнаренково | 10ч 54мин 2023.03.09 | 15ч 39мин 2023.03.09 | 3.4.9.1 | 4.16 | Повреждение в сетях смежной организации
122 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 13ч 03мин 2023.03.09 | 16ч 07мин 2023.03.09 | 3.4.7.4 | 4.21 | Повреждений не обнаружено
123 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 13ч 03мин 2023.03.09 | 13ч 57мин 2023.03.09 | 3.4.7.4 | 4.21 | Повреждений не обнаружено
124 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Красная горка | В-10 Ф-22 ПС Красная Горка | 13ч 13мин 2023.03.09 | 15ч 25мин 2023.03.09 | 3.4.9.1 | 4.16 | Повреждение в сетях смежной организации
125 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-50 | 13ч 30мин 2023.03.09 | 17ч 05мин 2023.03.09 | 3.4.7.3 | 4.13 | Отключился автомат из за схлеста проводов
126 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Ушаково | АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-4312 | 14ч 00мин 2023.03.09 | 15ч 36мин 2023.03.09 | 3.4.13.1 | 4.13 | Отключился автомат из за схлеста проводов
127 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-83 | 15ч 13мин 2023.03.09 | 17ч 25мин 2023.03.09 | 3.4.7.3 | 4.13 | Отключился автомат
128 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Чесноковка | В-10 Ф-9 РП-908 | 21ч 40мин 2023.03.09 | 21ч 57мин 2023.03.09 | 3.4.9.1 | 4.16 | Повреждение в сетях смежной организации
129 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-126 | 22ч 14мин 2023.03.09 | 22ч 59мин 2023.03.09 | 3.4.7 | 4.13 | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ
130 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Мксимовка | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1520 | 00ч 18мин 2023.03.10 | 00ч 39мин 2023.03.10 | 3.4.12.5 | 4.13 | Обрыв одной фазы
131 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-116 | 15ч 13мин 2023.03.10 | 17ч 04мин 2023.03.10 | 3.4.7.3 | 4.12 | Перетяжка проводов
132 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-10 | 18ч 25мин 2023.03.10 | 20ч 55мин 2023.03.10 | 3.4.7.3 | 4.13 | Обрыв провода
133 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Дорогино | В-10 Ф-8 ПС 110 Шакша | 01ч 08мин 2023.03.11 | 02ч 25мин 2023.03.11 | 3.4.9.1 | 4.16 | Повреждение в сетях смежной организации
134 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-396 РП Ягодный | 03ч 18мин 2023.03.11 | 04ч 58мин 2023.03.11 | 3.4.9.1 | 4.16 | Повреждение в сетях смежной организации
135 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Уфа | РП-231 В-6кВ ТП-7494/2 | 12ч 09мин 2023.03.11 | 12ч 46мин 2023.03.11 | 3.4.9.1 | 4.16 | Повреждение кабеля
136 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Кудеевский | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-14 | 14ч 00мин 2023.03.12 | 14ч 49мин 2023.03.12 | 3.4.8.3 | 4.13 | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ
137 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-5 ТП-36 | 01ч 15мин 2023.03.13 | 03ч 07мин 2023.03.13 | 3.4.8.4 | 4.13 | Отключился автомат
138 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. сан. Юматово | В-10 Ф-3 РП Санаторный | 08ч 29мин 2023.03.13 | 08ч 34мин 2023.03.13 | 3.4.8.4 | 4.13 | Повреждение в сетях смежной организации
139 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | РП Карамалы В-10 Ф-400 | 10ч 36мин 2023.03.14 | 11ч 45мин 2023.03.14 | 3.4.10 | 4.11 | Перекрытие на животное
140 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | 1Т ТП-01300 | 10ч 36мин 2023.03.14 | 15ч 00мин 2023.03.14 | 3.4.10 | 4.11 | Перекрытие на животное
141 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Уфа | 1Т ТП-154 | 21ч 03мин 2023.03.14 | 22ч 32мин 2023.03.14 | 3.4.7.4 | 4.11 | Сгорел ПК-6 ф. С
142 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Уфа | В-10 Ф-25 ПС Падеевка | 09ч 11мин 2023.03.16 | 11ч 10мин 2023.03.16 | 3.4.9.3 | 4.12 | Повреждение в сетях смежной организации
143 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Уфа | ТП-5352 Р-0,4 кВ № 2 | 10ч22мин 2023.03.17 | 11ч 04мин 2023.03.17 | 3.4.7.3 | 4.12 | Сгорел ПК-0,4 ф. С
144 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-113 | 12ч 17мин 2023.03.17 | 13ч 40мин 2023.03.17 | 3.4.7.4 | 4.16 | Отключился автомат
145 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | В-10 Ф-31 ЗРУ-10 ЛПДС Улу--Теляк | 06ч 54мин 2023.03.21 | 07ч 07мин 2023.03.21 | 3.4.13.2 | 4.20 | Неселективная работа РЗиА
146 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Тарабердино | ТП-01480 Р-0,4 кВ 1Т | 12ч 53мин 2023.03.23 | 13ч 24мин 2023.03.23 | 3.4.7.3 | 4.16 | Нагрев контакта Ф.В на Р-0,4кВ 1Т
147 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Большой куганак | В-6 Ф-19 ПС 110 Порошковая | 12ч02мин 2023.03.24 | 16ч 08мин 2023.03.24 | 3.4.8.1 | 4.15 | Повреждение КЛ - 6 кВ и опоры на РТП-244
148 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Большой куганак | В-6 Ф-19 ПС 110 Порошковая | 12ч 02мин 2023.03.24 | 01ч 53мин 2023.03.25 | 3.4.8.1 | 4.15 | Повреждение КЛ - 6 кВ и опоры на РТП-244
149 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Уфа | Р-0,4 Рабкоров 11 ТП-2054 | 15ч 50мин 2023.03.24 | 20ч 38мин 2023.03.24 | 3.4.7.3 | 4.16 | Повреждение КЛ - 0,4 кВ
150 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Большой куганак | В-6 Ф-19 ПС 110 Порошковая | 01ч 20мин 2023.03.25 | 01ч 53мин 2023.03.25 | 3.4.8.1 | 4.15 | Повреждение КЛ - 6 кВ и опоры на РТП-244
151 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Большой куганак | В-6 Ф-19 ПС 110 Порошковая | 16ч 00мин 2023.03.27 | 16ч 46мин 2023.03.27 | 3.4.7.4 | 4.12 | Повреждение КЛ - 6 кВ и опоры на РТП-244
152 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | АВ-0,4 Л-1 РП-921 | 19ч 50мин 2023.03.27 | 20ч 48мин 2023.03.27 | 3.4.7.4 | 4.16 | Отключился автомат
153 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 17ч 22мин 2023.03.29 | 17ч 52мин 2023.03.29 | 3.4.9.3 | 4.12 | Повреждение ТП -06 (баланс потребителя)
154 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-111 | 19ч 56мин 2023.03.29 | 20ч 55мин 2023.03.29 | 3.4.7.3 | 4.16 | Слетел изолятор на ВЛ-0,4кВ
155 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | 1Т ТП-7 | 23ч 00мин 2023.03.29 | 23ч 45мин 2023.03.29 | 3.4.7.3 | 4.16 | Понижение ПБВ
156 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | В-10кВ Ф-4 ПС Улу теляк | 09ч 40мин 2023.03.30 | 11ч 10мин 2023.03.30 | 3.4.7.4 | 4.21 | Повреждение в сетях смежной организации
157 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Дорогино | В-10 Ф-8 ПС 110 Шакша-р | 10ч 40мин 2023.03.30 | 11ч 48мин 2023.03.30 | 3.4.9.1 | 4.16 | Повреждение в сетях смежной организации
158 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | 1Т ТП-21 Ф-4 ПС Улу-теляк | 12ч 31мин 2023.03.30 | 15ч 43мин 2023.03.30 | 3.4.7.3 | 4.16 | Замена ПК-10
159 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | 1Т ТП-87 Ф-5 ПС Иглино | 16ч 43мин 2023.03.30 | 17ч 00мин 2023.03.30 | 3.4.7.3 | 4.16 | Понижение ПБВ
160 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | В-10кВ ф.5 ПС Тавтиманово | 07ч 21мин 2023.03.31 | 11ч 21мин 2023.03.31 | 3.4.9.1 | 4.16 | Повреждение в сетях смежной организации
161 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | В-10кВ ф.5 ПС Тавтиманово | 11ч 28мин 2023.03.31 | 12ч 41мин 2023.03.31 | 3.4.9.1 | 4.16 | Повреждение в сетях смежной организации
162 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | В-10кВ ф.5 ПС Тавтиманово | 13ч 08мин 2023.03.31 | 15ч 42мин 2023.03.31 | 3.4.9.1 | 4.16 | Повреждение в сетях смежной организации
163 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | В-10 Ф-387 РП Карамалы | 18 ч 55 мин 2023.04.01 | 20 ч 15 мин 2023.04.01 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение на отпайке смежной сетевой компании
164 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | В-10 кВ Ф-17 ПС Нагаево | 11 ч 52 мин 2023.04.02 | 12 ч 45 мин 2023.04.02 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение на отпайке смежной сетевой компании
165 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нурлино | АВ-0,4кВ Л-4 ТП-4438 | 12 ч 26 мин 2023.04.02 | 13 ч 20 мин 2023.04.02 | 3.4.9.3 | 4.12 | Обрыв провода
166 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | В-10 Ф-8 ЗРУ-10 ЛПДС Улу--Теляк | 09 ч 03 мин 2023.04.03 | 11 ч 40 мин 2023.04.03 | 3.4.9.1 |  | Неселективная работа РЗ и А.
167 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | В-10 Ф-50 ЗРУ-10 ЛПДС Улу--Теляк | 09 ч 03 мин 2023.04.03 | 09 ч 17 мин 2023.04.03 | 3.4.9.1 |  | Неселективная работа РЗ и А.
168 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-8Г | 16 ч 20 мин 2023.04.05 | 16 ч 40 мин 2023.04.05 | 3.4.13.2 | 4.16 | Замена АВ Л-3
169 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | СНТ Луговой | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-9698 | 10 ч 19 мин 2023.04.06 | 10 ч 38 мин 2023.04.06 | 3.4.7.3 | 4.16 | Обрыв шлейфа
170 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-88 | 18 ч 11 мин 2023.04.06 | 19 ч 36 мин 2023.04.06 | 3.4.12.2 | 4.21 | Отключился АВ -0,4
171 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | Рб-0,4кВ Л-1 ТП-021 | 21 ч 39 мин 2023.04.10 | 23 ч 40 мин 2023.04.10 | 3.4.9.1 |  | Повреждение КЛ - 0,4
172 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-22 | 17 ч 53 мин 2023.04.12 | 18 ч 45 мин 2023.04.12 | 3.4.12.5 | 4.12 | Схлест проводов
173 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | АВ-0,4 1Т, 2Т ТП-9101 | 07 ч 50 мин 2023.04.13 | 08 ч 51 мин 2023.04.13 | 3.4.7.4 | 4.12 | Отключился АВ -0,4
174 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Наумовка | В-10 Ф-22 ПС Наумовка | 18 ч 52 мин 2023.04.13 | 20 ч 49 мин 2023.04.13 | 3.4.9.1 | 4.16 | Повреждение на границе Водоканала
175 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | В-10кВ Ф-14 ПС Булгакво | 08 ч 04 мин 2023.04.14 | 14 ч 33 мин 2023.04.14 | 3.4.13.2 | 4.12 | Отгорел шлейф на РС 3070
176 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-22 | 09 ч 48 мин 2023.04.14 | 11 ч 59 мин 2023.04.14 | 3.4.11 |  | Отключился АВ -0,4
177 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | В-10 ф-13 ПС Булгаково | 11 ч 23 мин 2023.04.14 | 14 ч 33 мин 2023.04.14 | 3.4.13.2 | 4.12 | Отгорел шлейф на РС 3070
178 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | РТП-22 Ф-230 ПС Восточный | 13 ч 30 мин 2023.04.14 | 02 ч 54 мин 2023.04.15 | 3.4.11 |  | Обрыв шлейфа
179 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-8Г | 13 ч 45 мин 2023.04.14 | 14 ч 03 мин 2023.04.14 | 3.4.11 |  | Провис провода
180 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | ВЛ-10 Ф-340 ПС Восточный ТП-106 | 14 ч 35 мин 2023.04.14 | 21 ч 00 мин 2023.04.14 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение смежной сетевой компании
181 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-51 | 18 ч 10 мин 2023.04.14 | 18 ч 20 мин 2023.04.14 | 3.4.11 |  | Отключился АВ -0,4
182 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-60 | 18 ч 10 мин 2023.04.14 | 18 ч 50 мин 2023.04.14 | 3.4.12.2 | 4.12 | Схлест проводов
183 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-18 | 22 ч 01 мин 2023.04.14 | 00 ч 16 мин 2023.04.15 | 3.4.11 |  | Обрыв провода
184 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-4 ТП-11 | 23 ч 47 мин 2023.04.16 | 00 ч 07 мин 2023.04.17 | 3.4.7.3 | 4.16 | Замена изоляторов
185 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 кВ Ф-359 ПС Минзитарово | 21 ч 51 мин 2023.04.17 | 23 ч 10 мин 2023.04.17 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение смежной сетевой компании
186 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | СШ-10 ПС Минзитарово | 21 ч 51 мин 2023.04.17 | 21 ч 52 мин 2023.04.17 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение смежной сетевой компании
187 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-61 | 07 ч 20 мин 2023.04.18 | 08 ч 22 мин 2023.04.18 | 3.4.7.4 | 4.12 | Отключился АВ -0,4
188 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-10 Ф-344 ПС Старокубово | 15 ч 30 мин 2023.04.18 | 19 ч 09 мин 2023.04.18 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение смежной сетевой компании
189 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-121 | 17 ч 40 мин 2023.04.18 | 19 ч 07 мин 2023.04.18 | 3.4.13.1 | 4.16 | Схлест проводов
190 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Большой куганак | ВЛ-0,4 Л-6 ТП-2163 | 18 ч 50 мин 2023.04.18 | 19 ч 12 мин 2023.04.18 | 3.4.9.3 | 4.12 | Отгорел шлейф нулевого провода у потребителя
191 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-90 | 21 ч 05 мин 2023.04.18 | 06 ч 05 мин 2023.04.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | Схлест проводов, отключился АВ-0,4
192 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-36 | 13 ч 05 мин 2023.04.20 | 14 ч 03 мин 2023.04.20 | 3.4.7.3 | 4.12 | Сгорел ПК-10
193 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Зубово | ТП-9015 | 15 ч 41 мин 2023.04.20 | 16 ч 10 мин 2023.04.20 | 3.4.7.4 | 4.12 | Перевод ПБВ
194 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-01284 | 14 ч 48 мин 2023.04.22 | 15 ч 58 мин 2023.04.22 | 3.4.9.3 | 4.12 | Отгорел шлейф нулевого провода у потребителя
195 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 кВ Л-1, АВ-0,4 кВ Л-2, АВ-0,4 кВ Л-3, ТП-88 | 15 ч 57 мин 2023.04.22 | 16 ч 12 мин 2023.04.22 | 3.4.9.3 | 4.9 | Пожар у потребителя
196 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-90 | 00 ч 35 мин 2023.04.23 | 03 ч 50 мин 2023.04.23 | 3.4.12.5 | 4.12 | Схлест проводов, отключился АВ-0,4
197 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-116 | 13 ч 30 мин 2023.04.23 | 14 ч 08 мин 2023.04.23 | 3.4.7.3 | 4.16 | С опоры слетел провод
198 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-4 | 14 ч 24 мин 2023.04.23 | 14 ч 48 мин 2023.04.23 | 3.4.7.3 | 4.16 | С опоры слетел провод с изолятором
199 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | В-10 ф-13 ПС Булгаково | 11 ч 16 мин 2023.04.25 | 11 ч 47 мин 2023.04.25 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение смежной сетевой компании
200 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-01300 | 14 ч 55 мин 2023.04.26 | 15 ч 24 мин 2023.04.26 | 3.4.12.5 | 4.12 | Замена деффектного изолятора
201 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-36 | 16 ч 02 мин 2023.04.26 | 16 ч 31 мин 2023.04.26 | 3.4.12.5 | 4.12 | Провис провода
202 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | ПС Тавтиманово В-10 Ф-5 | 16 ч 24 мин 2023.04.26 | 18 ч 37 мин 2023.04.26 | 3.4.8.4 | 4.12 | Падение ДКР на провода
203 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Осоргино | АВ-0,4кВ Л-4 ТП-4306 | 16 ч 35 мин 2023.04.26 | 17 ч 50 мин 2023.04.26 | 3.4.7.4 | 4.16 | Замена сгоревшего прокола
204 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-51 | 17 ч 24 мин 2023.04.26 | 17 ч 50 мин 2023.04.26 | 3.4.12.5 | 4.12 | Обрыв провода
205 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Ушаково | В-6кВ Ф-Ясный ПС НСП-1 | 15 ч 07 мин 2023.04.27 | 18 ч 49 мин 2023.04.27 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение смежной сетевой компании
206 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | РП-921 АВ-0,4кВ Л-10 | 21 ч 58 мин 2023.04.27 | 22 ч 45 мин 2023.04.27 | 3.4.9.1 |  | Кратковременный перегруз, отключился АВ 0,4
207 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | В-10 Ф-31 ЗРУ-10 ЛПДС Улу--Теляк | 08 ч 53 мин 2023.04.28 | 09 ч 05 мин 2023.04.28 | 3.4.9.1 |  | Отключился В-10кВ
208 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | В-10 Ф-31 ЗРУ-10 ЛПДС Улу--Теляк | 14 ч 02 мин 2023.04.28 | 15 ч 14 мин 2023.04.28 | 3.4.9.1 |  | Отключился В-10кВ
209 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-404 РП-Вятка | 18 ч 41 мин 2023.04.29 | 20 ч 13 мин 2023.04.29 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение КЛ-10кВ
210 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-404 РП-Вятка | 22 ч 20 мин 2023.04.29 | 03 ч 25 мин 2023.04.30 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение смежной сетевой компании
211 | Май | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | г. Уфа | РП-517 РУ-6 кВ яч.№ 17 ВВ-6 | 23 ч 15 мин 2023.05.01 | 23 ч 15 мин 2023.05.01 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение смежной сетевой компании
212 | Май | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нурлино | ТП-4440 АВ Л-1 | 02 ч 30 мин 2023.05.02 | 03 ч 44 мин 2023.05.02 | 3.4.7.4 | 4.21 | Отключился АВ -0,4
213 | Май | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | В-10кВ Ф-14 ПС Булгакво | 07 ч 38 мин 2023.05.02 | 10 ч 50 мин 2023.05.02 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение смежной сетевой компании
214 | Май | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Чесноковка | ТП-4321 АВ Л-2 | 11 ч 16 мин 2023.05.05 | 12 ч 37 мин 2023.05.05 | 3.4.7.3 | 4.16 | Замена изолятора
215 | Май | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | ТП-76 АВ Л-2 | 15 ч 04 мин 2023.05.05 | 15 ч 34 мин 2023.05.05 | 3.4.9.3 | 4.13 | Обрыв ввода в дом у потребителя
216 | Май | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 кВ Ф-9 ПС Иглино | 16 ч 14 мин 2023.05.06 | 17 ч 35 мин 2023.05.06 | 3.4.9.1 | 4.9 | Повреждение смежной сетевой компании
217 | Май | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Миловка | ТП-4305 Р-0,4кВ Л-1 | 12 ч 25 мин 2023.05.07 | 13 ч 00 мин 2023.05.07 | 3.4.9.3 | 4.13 | Повреждение на балансе управляющей компании
218 | Май | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-70 АВ-0,4кВ Л-3 | 02 ч 20 мин 2023.05.11 | 03 ч 12 мин 2023.05.11 | 3.4.7.4 | 4.13 | Обрыв провода СИП 4*16
219 | Май | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-5 ТП-36 | 14 ч 01 мин 2023.05.14 | 15 ч 49 мин 2023.05.14 | 3.4.14 | 4.21 | Схлест провов
220 | Май | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-11 | 03 ч 17 мин 2023.05.16 | 04 ч 02 мин 2023.05.16 | 3.4.7.3 | 4.13 | Обрыв провода
221 | Май | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-51 | 11 ч 51 мин 2023.05.16 | 12 ч 55 мин 2023.05.16 | 3.4.12.2 | 4.13 | Схлест проводов
222 | Май | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | РП Карамалы В-10 Ф-400 | 11 ч 34 мин 2023.05.17 | 16 ч 06 мин 2023.05.17 | 3.4.8.4 | 4.17 | Несогласованные работы по опиловке ДКР в охраной зоне ВЛ - 10 кВ
223 | Май | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ПС Минзитарово В-10 Ф-84 | 18 ч 30 мин 2023.05.18 | 20 ч 10 мин 2023.05.18 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение смежной сетевой компании
224 | Май | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-10 Ф-344 ПС Старокубово | 18 ч 30 мин 2023.05.18 | 20 ч 10 мин 2023.05.18 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение смежной сетевой компании
225 | Май | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | г. Уфа | ПС Цветы Башкирии Ф-31 ПП-6 | 20 ч 44 мин 2023.05.18 | 14 ч 37 мин 2023.05.19 | 3.4.7.3 | 4.17 | ДКР в охраной зоне ВЛ - 6 кВ
226 | Май | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-4 ПС Иглино тяга | 08 ч 45 мин 2023.05.22 | 10 ч 21 мин 2023.05.22 | 3.4.10 | 4.17 | Попадание кошки в РУ-10кВ ТП-4
227 | Май | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 08 ч 45 мин 2023.05.22 | 10 ч 13 мин 2023.05.22 | 3.4.9.1 |  | Причина не определена
228 | Май | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 13 ч 14 мин 2023.05.22 | 18 ч 02 мин 2023.05.22 | 3.4.9.1 |  | Причина не определена
229 | Май | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 13 ч 14 мин 2023.05.22 | 16 ч 23 мин 2023.05.22 | 3.4.9.1 |  | Причина не определена
230 | Май | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | АВ-0,4 Л-8 РП-921 | 20 ч 48 мин 2023.05.24 | 23 ч 01 мин 2023.05.24 | 3.4.14 | 4.21 | Отключился АВ -0,4
231 | Май | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | ПС Тавтиманово В-10 Ф-5 | 23 ч 07 мин 2023.05.24 | 23 ч 49 мин 2023.05.24 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение смежной сетевой компании
232 | Май | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | ПС Тавтиманово В-10 Ф-7 | 23 ч 07 мин 2023.05.24 | 23 ч 49 мин 2023.05.24 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение смежной сетевой компании
233 | Май | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | ПС Тавтиманово В-10 Ф-5 | 14 ч 30 мин 2023.05.26 | 15 ч 31 мин 2023.05.26 | 3.4.9.1 | 4.21 | Повреждение смежной сетевой компании
234 | Май | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-64 | 11 ч 32 мин 2023.05.29 | 12 ч 55 мин 2023.05.29 | 3.4.14 | 4.21 | Провис провода ВЛ - 0,4кВ в пролете опор №12-13
235 | Май | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нурлино | В-10кВ ф.10 ЗРУ-10 УБКУА ЛПДС Нурлино | 15 ч 02 мин 2023.05.29 | 15 ч 15 мин 2023.05.29 | 3.4.9.1 | 4.11 | Повреждение смежной сетевой компании
236 | Май | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | ПС Авдон В-10 Ф-11 | 16 ч 20 мин 2023.05.29 | 16 ч 21 мин 2023.05.29 | 3.4.9.1 | 4.11 | Повреждение смежной сетевой компании
237 | Май | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | В-10 ф-13 ПС Булгаково | 19 ч 35 мин 2023.05.29 | 20 ч 16 мин 2023.05.29 | 3.4.9.3 | 4.9 | Повреждение смежной сетевой компании
238 | Май | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | В-10 ф-400 РП Карамалы | 19 ч 36 мин 2023.05.29 | 21 ч 22 мин 2023.05.29 | 3.4.9.1 | 4.21 | Повреждение в сетях частного ТП потребителя
239 | Май | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-40 | 09 ч 30 мин 2023.05.30 | 09 ч 50 мин 2023.05.30 | 3.4.12.2 | 4.12 | Отгорел ПН на Р-0,4 кВ Л-3
240 | Май | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-59 | 10 ч 30 мин 2023.05.30 | 10 ч 48 мин 2023.05.30 | 3.4.7.3 | 4.16 | Сгорел АВ-0,4кВ
241 | Май | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | В-10 Ф-2 ПС Улу-Теляк | 11 ч 32 мин 2023.05.30 | 14 ч 13 мин 2023.05.30 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение смежной сетевой компании
242 | Май | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Жуково | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-9627 | 14 ч 00 мин 2023.05.31 | 17 ч 16 мин 2023.05.31 | 3.4.9.1 | 4.13 | Отключился АВ-0,4кВ
243 | Май | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | г. Уфа | ПС Цветы Башкирии В-6кВ Ф-31 | 14 ч 06 мин 2023.05.31 | 17 ч 20 мин 2023.05.31 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение смежной сетевой компании
244 | Май | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | В-10 кВ Ф-18 ПС Авдон | 15 ч 15 мин 2023.05.31 | 15 ч 58 мин 2023.05.31 | 3.4.9.1 | 4.13 | Повреждение смежной сетевой компании
245 | Июнь | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | В-10 Ф-15 ПС Нагаево | 11 ч 50 мин 2023.06.01 | 11 ч 50 мин 2023.06.01 | 3.4.9.1 |  | Повреждение смежной сетевой компании
246 | Июнь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-4 ПС Иглино тяга | 19 ч 20 мин 2023.06.02 | 21 ч 40 мин 2023.06.02 | 3.4.7.3 | 4.16 | Отгорание шлейфа на РС -37 ВЛ -10кВ
247 | Июнь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-339 ПС Восточная | 08 ч 41 мин 2023.06.03 | 10 ч 20 мин 2023.06.03 | 3.4.9.3 | 4.12 | Повреждение на потребительской отпайке
248 | Июнь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | В-10 Ф-5 ПС Улу Теляк | 08 ч 41 мин 2023.06.03 | 10 ч 14 мин 2023.06.03 | 3.4.9.3 | 4.12 | Повреждение на потребительской отпайке
249 | Июнь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Дорогино | АВ-0,4кВ Л-4 ТП-9894 | 20 ч 10 мин 2023.06.03 | 21 ч 20 мин 2023.06.03 | 3.4.7.4 | 4.13 | Обрыв провода
250 | Июнь | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-71 | 17 ч 00 мин 2023.06.03 | 18 ч 00 мин 2023.06.03 | 3.4.14 |  | Обрыв провода
251 | Июнь | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-5 | 21 ч 00 мин 2023.06.03 | 22 ч 22 мин 2023.06.03 | 3.4.7.4 | 4.12 | Отключился АВ-0,4кВ
252 | Июнь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | В-10 Ф-340 ПС Восточная | 19 ч 53 мин 2023.06.06 | 21 ч 48 мин 2023.06.06 | 3.4.9.1 |  | Не определено
253 | Июнь | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | г. Уфа | ПС Цветы Башкирии В-6кВ Ф-31 | 15 ч 44 мин 2023.06.08 | 10 ч 38 мин 2023.06.09 | 3.4.9.1 |  | Падение ДКР на провода на участке смежной сетевой компании
254 | Июнь | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | г. Уфа | ТП-5340 РУ-6 кВ сек. 2 | 10 ч 27 мин 2023.06.09 | 11 ч 06 мин 2023.06.09 | 3.4.9.1 |  | Повреждение на потребительской отпайке
255 | Июнь | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Чесноковка | Ф-8 РП-908 | 12 ч 10 мин 2023.06.09 | 12 ч 50 мин 2023.06.09 | 3.4.9.1 |  | Повреждение смежной сетевой компании
256 | Июнь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Юматово | Ф-7 ПС Ключерево | 16 ч 37 мин 2023.06.10 | 18 ч 28 мин 2023.06.10 | 3.4.9.1 |  | Повреждение смежной сетевой компании
257 | Июнь | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | В-10кВ Ф-17 ПС Авдон | 07 ч 23 мин 2023.06.11 | 08 ч 14 мин 2023.06.11 | 3.4.9.1 |  | Повреждение смежной сетевой компании
258 | Июнь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Кушнаренково | Ф-129 ПС Кушнаренково | 14 ч 31 мин 2023.06.14 | 15 ч 10 мин 2023.06.14 | 3.4.9.1 |  | Повреждение смежной сетевой компании
259 | Июнь | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | ВЛ-10 кВ Ф-17 ПС Нагаево | 07 ч 55 мин 2023.06.16 | 09 ч 10 мин 2023.06.16 | 3.4.9.1 |  | Повреждение смежной сетевой компании
260 | Июнь | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Нагаево | 07 ч 55 мин 2023.06.16 | 13 ч 02 мин 2023.06.16 | 3.4.9.1 |  | Повреждение смежной сетевой компании
261 | Июнь | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | 1Т ТП-61 | 18 ч 42 мин 2023.06.18 | 23 ч 17 мин 2023.06.18 | 3.4.7.3 | 4.16 | Обрыв провода
262 | Июнь | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Чесноковка | РП-908 В-10кВ Ф-8 | 19 ч 20 мин 2023.06.18 | 20 ч 15 мин 2023.06.18 | 3.4.9.1 |  | Повреждение смежной сетевой компании
263 | Июнь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-64 | 23 ч 30 мин 2023.06.18 | 00 ч 14 мин 2023.06.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | Обрыв провода из-за ветра
264 | Июнь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | г. Уфа | РУ-0,4кВ ТП-1191 | 16 ч 35 мин 2023.06.19 | 20 ч 30 мин 2023.06.19 | 3.4.7.4 | 4.13 | Обрыв провода
265 | Июнь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-4 ПС Иглино тяга | 22 ч 21 мин 2023.06.19 | 22 ч 41 мин 2023.06.19 | 3.4.7.4 | 4.1 | Повреждение не обнаружено
266 | Июнь | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 22 ч 53 мин 2023.06.19 | 23 ч 00 мин 2023.06.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | Повреждение не обнаружено
267 | Июнь | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | 1Т ТП-72 | 22 ч 54 мин 2023.06.19 | 00 ч 05 мин 2023.06.20 | 3.4.7.3 | 4.16 | Замена проходных изоляторов
268 | Июнь | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-359 ПС-Минзитарово | 13 ч 05 мин 2023.06.20 | 16 ч 47 мин 2023.06.20 | 3.4.9.1 |  | Повреждение смежной сетевой компании
269 | Июнь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-18 | 14 ч 53 мин 2023.06.20 | 16 ч 58 мин 2023.06.20 | 3.4.7.3 | 4.13 | Обрыв провода
270 | Июнь | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Нурлино | В-10кВ Ф-12 ЗРУ-10 УБКУА ЛПДС ПС Нурлино | 14 ч 05 мин 2023.06.23 | 15 ч 24 мин 2023.06.23 | 3.4.7.4 | 4.13 | Повреждение КЛ-10кВ
271 | Июнь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | В-10 Ф-5 ПС Улу-теляк | 07 ч 11 мин 2023.06.24 | 08 ч 34 мин 2023.06.24 | 3.4.9.1 |  | Повреждение смежной сетевой компании
272 | Июнь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | 1Т ТП-31 Ф-5 ПС Улу-теляк | 08 ч 34 мин 2023.06.24 | 11 ч 07 мин 2023.06.24 | 3.4.7.4 | 4.13 | Повреждение смежной сетевой компании
273 | Июнь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | В-10 Ф-5 ПС Улу-теляк | 10 ч 44 мин 2023.06.24 | 11 ч 07 мин 2023.06.24 | 3.4.7.4 | 4.13 | Повреждение смежной сетевой компании
274 | Июнь | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | 1Т ТП-11 | 10 ч 20 мин 2023.06.26 | 10 ч 40 мин 2023.06.26 | 3.4.7.3 | 4.16 | Переключение ПБВ
275 | Июнь | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-8Г | 15 ч 40 мин 2023.06.26 | 17 ч 15 мин 2023.06.26 | 3.4.7.3 | 4.13 | Обрыв провода
276 | Июнь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-4 ПС Иглино тяга | 15 ч 06 мин 2023.06.28 | 17 ч 55 мин 2023.06.28 | 3.4.13.4 | 4.12 | Повреждение КЛ-10кВ
277 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Ягодная Поляна | ТП-4310 Р-0,4кВ Л-1 | 13 ч 10 мин 2023.07.02 | 13 ч 38 мин 2023.07.02 | 3.4.12.2 | 4.2 | Износ ВЛ-0,4кВ
278 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н. п. Кудеевка | В-10 ф.7 ПС Кудеевка | 17 ч 25 мин 2023.07.02 | 13 ч 17 мин 2023.07.03 мин | 3.4.9.1 | 4.2 | Повреждение шлейфа на ВЛ (баланс ПР БКЗ)
279 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Красный Восход | В-10 ф.7 ПС Казаяк | 09 ч 35 мин 2023.07.04 | 11 ч 00 мин 2023.07.04 | 3.4.9.1 | 4.2 | Повреждение в сетях Иглинского РЭС
280 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | г. Уфа | В-6 Ф-3Ш н.А | 16 ч 37 мин 2023.07.04 | 12 ч 54 мин 2023.07.06 | 3.4.7 | 4.1 | Износ оборудования
281 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Дорогино | В-10 Ф-8 ПС 110 Шакша-р | 15 ч 02 мин 2023.07.05 | 17 ч 22 мин 2023.07.05 | 3.4.8.2 | 4.14 | Передвижение большегрузной техники в охранной зоне ВЛ-10кВ
282 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Дорогино | АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-9895 | 22 ч 10 мин 2023.07.05 | 22 ч 45 мин 2023.07.05 | 3.4.12.5 | 4.14 | Причина не определена
283 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10 Ф-5 ПС Улу-теляк | 14 ч 54 мин 2023.07.09 | 23 ч 40 мин 2023.07.09 | 3.4.12.2 | 4.13 | Повреждение опорного изолятора
284 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | 1Т ТП-57 Ф-5 ПС Улу -теляк | 14 ч 54 мин 2023.07.09 | 23 ч 00 мин 2023.07.09 | 3.4.12.2 | 4.13 | Повреждение опорного изолятора
285 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-51 | 16 ч 30 мин 2023.07.10 | 19 ч 13 мин 2023.07.10 | 3.4.12.2 | 4.16 | Схлест проводов при порыве ветра
286 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-55 | 18 ч 16 мин 2023.07.10 | 19 ч 55 мин 2023.07.10 | 3.4.12.2 | 4.16 | Обрыв проводов при порыве ветра
287 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Ягодная Поляна | ТП-4310 Р-0,4кВ Л-1 | 15 ч 33 мин 2023.07.10 | 16 ч 00 мин 2023.07.10 | 3.4.9.1 | 4.10 | ДКР в охранной зоне
288 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | г. Уфа | РП-622/1 В-10 ТП-6785/1 | 18 ч 10 мин 2023.07.10 | 22 ч 47 мин 2023.07.10 | 3.4.12.2 | 4.16 | Падение ДКР на участке СРЭС за ТП-1302/1
289 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нурлино | ТП-4438 ВЭ-10 1Т | 19 ч 35 мин 2023.07.10 | 00 ч 00 мин 2023.07.11 | 3.4.12.5 | 4.10 | Причина не определена. Высокая температура окружающего воздуха
290 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | ТП-64 АВ-0,4кВ Л-1 | 07 ч 20 мин 2023.07.11 | 15 ч 50 мин 2023.07.11 | 3.4.12.2 | 4.14 | Износ оборудования
291 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | ТП-46 АВ-0,4кВ Л-1 | 07 ч 40 мин 2023.07.11 | 13 ч 07 мин 2023.07.11 | 3.4.12.2 | 4.14 | Износ оборудования
292 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-121 АВ-0,4кВ Л-3 | 06 ч 15 мин 2023.07.11 | 11 ч 49 мин 2023.07.11 | 3.4.12.2 | 4.14 | Износ оборудования
293 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Кудеевка | В-10 ф.5 ПС Кудеевка | 10 ч 59 мин 2023.07.12 | 15 ч 28 мин 2023.07.12 | 3.4.12.2 | 4.16 | Износ оборудования
294 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагево | АВ-1Т ТП-9246 | 12 ч 53 мин 2023.07.12 | 13 ч 36 мин 2023.07.12 | 3.4.13 | 4.21 | Износ оборудования
295 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | ПС Нагаево В-10 кВ Ф-8 | 12 ч 55 мин 2023.07.13 | 13 ч 03 мин 2023.07.13 | 3.4.9.1 | 4.21 | Попадание гелиевого надувного шара в ВЛ-10кВ
296 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-4 ПС Иглино тяга | 23 ч 48 мин 2023.07.13 | 23 ч 57 мин 2023.07.13 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение в сетях Давлекановской сетевой компании
297 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Жуково | ПС Авдон В-10 Ф-11 | 07 ч 24 мин 2023.07.14 | 10 ч 21 мин 2023.07.14 | 3.4.12.2 | 4.12 | Прохождение грозового фронта, зарости ДКР в охранной зоне
298 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Жуково | ПС Авдон В-10 Ф-11 | 07 ч 24 мин 2023.07.14 | 15 ч 50 мин 2023.07.14 | 3.4.12.2 | 4.12 | Прохождение грозового фронта, зарости ДКР в охранной зоне
299 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нижегородка | ТП-0845 АВ-0,4кВ 1Т | 19 ч 27 мин 2023.07.14 | 21 ч 55 мин 2023.07.14 | 3.4.9.3 | 4.12 | Повреждение потребительского КЛ-0,4кВ (балансовая принадлежность не определена)
300 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10 Ф-230 ПС Восточная | 11 ч 35 мин 2023.07.16 | 13 ч 17 мин 2023.07.16 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение в сетях Иглинского РЭС
301 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нурлино | ТП-4438 ВЭ-10 1Т | 12 ч 18 мин 2023.07.16 | 15 ч 18 мин 2023.07.16 | 3.4.13 | 4.20 | Неселективная работа РЗ и А
302 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нурлино | ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-4438 | 12 ч 18 мин 2023.07.16 | 15 ч 18 мин 2023.07.16 | 3.4.13 | 4.20 | Неселективная работа РЗ и А
303 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Кудеевка | ТП-35 Рб-0,4кВ Л-1 | 22 ч 00 мин 2023.07.16 | 23 ч 53 мин 2023.07.16 | 3.4.13.4 | 4.14 | Износ оборудования
304 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | г. Уфа | РП-231/2 В-6 к ТП-7494/2 | 07 ч 08 мин 2023.07.17 | 08 ч 20 мин 2023.07.17 | 3.4.9.1 | 4.4 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
305 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | В-10 кВ Ф-14, Ф-15 ПС Нагаево | 19 ч 27 мин 2023.07.17 | 01 ч 30 мин 2023.07.18 | 3.4.9.1 | 4.14 | Повреждение в сетях ГИП Энерго
306 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Юматово | В-10кВ ф.412 ПС Толпар | 14 ч 26 мин 2023.07.19 | 17 ч 20 мин 2023.07.19 | 3.4.9.1 | 4.14 | Повреждение оборудования в смежной электрической сети
307 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-36 | 09 ч 05 мин 2023.07.20 | 09 ч 30 мин 2023.07.20 | 3.4.12.2 | 4.16 | Износ оборудования
308 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-118 | 13 ч 20 мин 2023.07.22 | 15 ч 49 мин 2023.07.22 | 3.4.12.2 | 4.16 | Износ оборудования
309 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Мелькомбинат | ПС Цветы Башкирии В-6кВ Ф-31 | 20 ч 52 мин 2023.07.22 | 17 ч 10 мин 2023.07.23 | 3.4.12.2 | 4.17 | ДКР на участке 6кВ за ПП-6
310 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Кудеевка | ВЛ-10кВ Ф-7 ПС Кудеевка | 21 ч 13 мин 2023.07.22 | 13 ч 45 мин 2023.07.23 | 3.4.9.1 | 4.16 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Исчерпание ресурса
311 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-52 АВ-0,4кВ Л-2 | 20 ч 50 мин 2023.07.22 | 02 ч 00 мин 2023.07.23 | 3.4.9.1 | 4.16 | Схлест проводов при порыве ветра
312 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-5 ПС Иглино тяга | 22 ч 12 мин 2023.07.22 | 22 ч 22 мин 2023.07.22 | 3.4.9.1 | 4.16 | КЗ на землю в ТП-52
313 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Иглино тяга | 22 ч 12 мин 2023.07.22 | 00 ч 13 мин 2023.07.23 | 3.4.9.1 | 4.16 | КЗ на землю в ТП-52
314 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Кудеевка | ВЛ-10кВ Ф-7 ПС Кудеевка | 21 ч 13 мин 2023.07.22 | 01 ч 10 мин 2023.07.23 | 3.4.9.1 | 4.16 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Исчерпание ресурса
315 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-9Г | 10 ч 29 мин 2023.07.23 | 11 ч 22 мин 2023.07.23 | 3.4.12.2 | 4.16 | Износ оборудования
316 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-52 АВ-0,4кВ Л-2 | 13 ч 10 мин 2023.07.23 | 13 ч 42 мин 2023.07.23 | 3.4.12.2 | 4.16 | Схлест проводов при порыве ветра
317 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Пчелсовхоз | 1Т ТП-5898 | 13 ч 30 мин 2023.07.23 | 18 ч 10 мин 2023.07.23 | 3.4.12.2 | 4.16 | Ветровые нагрузки
318 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Красный Восход | 1Т ТП-107 | 11 ч 30 мин 2023.07.24 | 15 ч 53 мин 2023.07.24 | 3.4.12.3 | 4.16 | Износ оборудования
319 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Шакша | ТП-1457 ВН-6 к ТП-6026/2 | 12 ч 57 мин 2023.07.25 | 14 ч 54 мин 2023.07.25 | 3.4.9.1 | 4.16 | Исчерпание ресурса
320 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | 1Т ТП-55 | 15 ч 10 мин 2023.07.25 | 20 ч 33 мин 2023.07.25 | 3.4.13.2 | 4.16 | Износ оборудования
321 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | ПС Восточная В-10 Ф-230 | 19 ч 04 мин 2023.07.25 | 20 ч 33 мин 2023.07.25 | 3.4.9.1 | 4.16 | Износ оборудования
322 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | В-10 Ф-7 ПС Булгаково | 15 ч 03 мин 2023.07.26 | 15 ч 30 мин 2023.07.26 | 3.4.9.1 | 4.16 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Исчерпание ресурса
323 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Кудеевка | РП БКЗ В-10 ф.Жил.Поселок | 13 ч 10 мин 2023.07.27 | 13 ч 37 мин 2023.07.27 | 3.4.9.1 | 4.21 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
324 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Кудеевка | РП БКЗ В-10 ф.Жил.Поселок | 03 ч 41 мин 2023.07.28 | 05 ч 41 мин 2023.07.28 | 3.4.9.1 | 4.21 | Погодные условия
325 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Кудеевка | РП БКЗ В-10 ф.Жил.Поселок | 03 ч 41 мин 2023.07.28 | 07 ч 01 мин 2023.07.28 | 3.4.12.3 | 4.16 | Погодные условия
326 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Зубово | В-10 Ф-9 ПС Зубово | 01 ч 05 мин 2023.07.30 | 02 ч 10 мин мин 2023.07.30 | 3.4.9.1 | 4.16 | Повреждение в сетях НУРЭС
327 | Август | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-46 | 16 ч 00 мин 2023.08.01 | 19 ч 03 мин 2023.08.01 | 3.4.12.2 | 4.4 | Износ оборудования
328 | Август | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | г. Уфа | В-6 Ф-27 ПС ГЭС-1 | 22 ч 20 мин 2023.08.01 | 23 ч 57 мин 2023.08.01 | 3.4.9.3 | 4.16 | Износ оборудования
329 | Август | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-5 | 19 ч 50 мин 2023.08.02 | 23 ч 00 мин 2023.08.02 | 3.4.7.3 | 4.10 | Износ оборудования
330 | Август | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-5 Ф-4 ПС Иглино тяга | 21 ч 42 мин 2023.08.02 | 23 ч 00 мин 2023.08.02 | 3.4.7.3 | 4.10 | Износ оборудования
331 | Август | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-404 РП-Вятка | 09 ч 50 мин 2023.08.03 | 16 ч 27 мин 2023.08.03 | 3.4.9.1 | 4.21 | Износ оборудования
332 | Август | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | 1Т ТП-9 | 18 ч 46 мин 2023.08.06 | 20 ч 32 мин 2023.08.06 | 3.4.12.2 | 4.10 | Износ оборудования
333 | Август | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-86 ВН-10кВ к РС-37 | 18 ч 46 мин 2023.08.06 | 18 ч 49 мин 2023.08.06 | 3.4.13.2 | 4.2 | Износ оборудования
334 | Август | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Миловка | 1Т ТП-9474 Ф-15 ПС Миловка | 14 ч 07 мин 2023.08.09 | 17 ч 20 мин 2023.08.09 | 3.4.12.2 | 4.11 | Перекрытие на ДКР в охранной зоне ТП-9474
335 | Август | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | Благовещенск | ПС Благовещенск В-6 Ф-35 | 17 ч 12 мин 2023.08.09 | 18 ч 00 мин 2023.08.09 | 3.4.9.1 | 4.21 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
336 | Август | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | ПС Авдон В-10кВ Ф-17 | 18 ч 46 мин 2023.08.09 | 18 ч 48 мин 2023.08.09 | 3.4.9.1 | 4.21 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Угроза попадания человека под напряжение на территории СНТ
337 | Август | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | ПС "Нагаево" Ф-17 ВЛ 10 кВ | 12 ч 40 мин 2023.08.15 | 13 ч 22 мин 2023.08.15 | 3.4.7.3 | 4.13 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
338 | Август | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-99 Ру-0,4 Л-2 | 11 ч 46 мин 2023.08.17 | 14 ч 40 мин 2023.08.17 | 3.4.7.3 | 4.13 | Износ оборудования
339 | Август | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | СВВ-10кВ Ф-5 ПС Иглино тяга | 14 ч 04 мин 2023.08.19 | 14 ч 20 мин 2023.08.19 | 3.4.12.2 | 4.4 | ВЛ-10кВ падение ДКР на отпайке ООО "Иглинская Сетевая компания"
340 | Август | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | АВ-0,4 кВ Л-12 ТП-9101 | 06 ч 25 мин 2023.08.20 | 07 ч 25 мин 2023.08.20 | 3.4.9.3 | 4.21 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
341 | Август | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-4 ПС Иглино тяга | 11 ч 57 мин 2023.08.24 | 13 ч 55 мин 2023.08.24 | 3.4.9.1 | 4.20 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
342 | Август | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Шакша | КЛ-10кВ ТП-6515 ТП-1515 | 16 ч 40 мин 2023.08.24 | 20 ч 50 мин 2023.08.24 | 3.4.13.2 | 4.14 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
343 | Август | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10 ф.7 ПС Казаяк | 02 ч 58 мин 2023.08.28 | 12 ч 56 мин 2023.08.28 | 3.4.9.1 | 4.21 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
344 | Август | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-4 ПС Иглино тяга | 19 ч 35 мин 2023.08.29 | 20 ч 15 мин 2023.08.29 | 3.4.9.1 | 4.11 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
345 | Август | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нурлино | В-10кВ ф.10 ЗРУ-10 УБКУА ЛПДС Нурлино | 11 ч 49 мин 2023.08.30 | 13 ч 09 мин 2023.08.30 | 3.4.9.1 | 4.21 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
346 | Август | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | В-10 ф-387 РП Карамалы | 16 ч 52 мин 2023.08.30 | 17 ч 47 мин 2023.08.30 | 3.4.9.1 | 4.13 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
347 | Сентябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Наумовка | В-10 Ф-22 ПС Наумовка | 18 ч 56 мин 2023.09.03 | 20 ч 48 мин 2023.09.03 | 3.4.9.1 | 4.13 | Вывод в ремонт ВЛ-10кВ для БВР персонала МУП Водоканал
348 | Сентябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Миловка | ТП-4305 Р-0,4кВ Л-4 | 12 ч 05 мин 2023.09.05 | 13 ч 15 мин 2023.09.05 | 3.4.7.3 | 4.12 | Нарушение электрической изоляции
349 | Сентябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | ПС Тавтиманово В-10 Ф-7 | 14 ч 57 мин 2023.09.07 | 17 ч 08 мин 2023.09.07 | 3.4.7.3 | 4.12 | Отключение для БВР при восстановлении нормальной схемы
350 | Сентябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 Л-3 ТП-9 | 16 ч 11 мин 2023.09.07 | 18 ч 05 мин 2023.09.07 | 3.4.7.3 | 4.14 | Износ оборудования
351 | Сентябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Красная Горка | В-10 Ф-8 ПС Красная горка | 18 ч 39 мин 2023.09.07 | 21 ч 02 мин 2023.09.07 | 3.4.9.1 | 4.11 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
352 | Сентябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Юматово | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-5264 | 20 ч 30 мин 2023.09.07 | 21 ч 50 мин 2023.09.07 | 3.4.9.1 | 4.11 | КЗ на ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-5264 на балансе Чишминского РЭС
353 | Сентябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | с. Санатория Алкино | В-10кВ ф.410 ПС Толпар | 23 ч 13 мин 2023.09.08 | 00 ч 50 мин 2023.09.09 | 3.4.12.2 | 4.12 | Погодные условия
354 | Сентябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | с. Санатория Алкино | В-10кВ ф.410 ПС Толпар | 23 ч 13 мин 2023.09.08 | 00 ч 50 мин 2023.09.09 | 3.4.12.2 | 4.12 | Погодные условия
355 | Сентябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | Ф-394 ПС Старокубово | 16 ч 54 мин 2023.09.10 | 16 ч 54 мин 2023.09.10 | 3.4.9.1 | 4.4 | Постороннее воздействие спецтехники
356 | Сентябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | г. Стерлитамак | РП - 33, В-10, ТП-462 | 18 ч 30 мин 2023.09.14 | 00 ч 45 мин 2023.09.15 | 3.4.9.1 | 4.4 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
357 | Сентябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-11 | 22 ч 00 мин 2023.09.18 | 22 ч 50 мин 2023.09.18 | 3.4.7.1 | 4.2 | Износ оборудования
358 | Сентябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | Ф-387 РП-Карамалы | 09 ч 15 мин 2023.09.20 | 09 ч 26 мин 2023.09.20 | 3.4.9.1 | 4.21 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
359 | Сентябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | дер. Светлая (Шакша) | В-10 кВ Ф-27 ПС Шакша | 07 ч 10 мин 2023.09.21 | 09 ч 05 мин 2023.09.21 | 3.4.9.1 | 4.21 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
360 | Сентябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | ТП-106 | 14 ч 57 мин 2023.09.28 | 17 ч 00 мин 2023.09.28 | 3.4.9.1 | 4.21 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
361 | Сентябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | В-10 Ф-16 ПС Нагаево | 22 ч 24 мин 2023.09.28 | 01 ч 51 мин 2023.09.29 | 3.4.7.3 | 4.14 | Износ оборудования, некачественный монтаж концевой муфты
362 | Октябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Кудеевка | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-115 | 09 ч 30 мин 2023.10.01 | 11 ч 55 мин 2023.10.01 | 3.4.12.2 | 4.4 | Ветровые нагрузки
363 | Октябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-9992 | 01 ч 09 мин 2023.10.02 | 01 ч 35 мин 2023.10.02 | 3.4.7.3 | 4.11 | Электродуговое повреждение
364 | Октябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Кузнецовская Поляна | 1Т ТП-0845 | 14 ч 26 мин 2023.10.02 | 20 ч 45 мин 2023.10.02 | 3.4.7.3 | 4.9 | Пожар, повреждение потребительского КЛ-0,4кВ
365 | Октябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-102 1Т | 06 ч 58 мин 2023.10.05 | 09 ч 01 мин 2023.10.05 | 3.4.10 |  | Воздействие животных и птиц, Электродуговое повреждение
366 | Октябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Уптино | ПС Авдон В-10кВ Ф-17 | 13 ч 21 мин 2023.10.09 | 14 ч 08 мин 2023.10.09 | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
367 | Октябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нижегородка | ПС Заливная В-10кВ Ф-10 | 14 ч 59 мин 2023.10.09 | 16 ч 10 мин 2023.10.09 | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
368 | Октябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 21 ч 32 мин 2023.10.09 | 23 ч 13 мин 2023.10.09 | 3.4.12.2 | 4.4 | Ветровые нагрузки
369 | Октябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Зубово | ПС ЭлектрозаводскаяВ-10 Ф-26 | 10 ч 46 мин 2023.10.13 | 10 ч 52 мин 2023.10.13 | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
370 | Октябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | ПС Восточная В-10 Ф-230 | 11 ч 00 мин 2023.10.13 | 11 ч 14 мин 2023.10.13 | 3.4.9.1 | 4.9 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
371 | Октябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-9 АВ-0,4 кВ Л-3 | 14 ч 22 мин 2023.10.13 | 15 ч 07 мин 2023.10.13 | 3.4.12.2 | 4.2 | Ветровые нагрузки, Механический износ, неудовлетворительная смазка, обрыв ввода в дом ул. Революционная 24
372 | Октябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | ПС Восточная В-10 Ф-230 | 19 ч 04 мин 2023.10.13 | 19 ч 14 мин 2023.10.13 | 3.4.9.1 | 4.9 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
373 | Октябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | ПС Восточная В-10 Ф-339 | 19 ч 04 мин 2023.10.13 | 19 ч 15 мин 2023.10.13 | 3.4.9.1 | 4.9 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
374 | Октябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Алексеевка | ПС Сосновка В-10 Ф-45 | 20 ч 03 мин 2023.10.13 | 23 ч 57 мин 2023.10.13 | 3.4.12.3 | 4.11 | Повреждение опорных изоляторов на РС-2814 ВЛ-10кВ
375 | Октябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н. п. Булгаково | В-10 ф-13 ПС Булгаково | 14 ч 51 мин 2023.10.14 | 23 ч 09 мин 2023.10.14 | 3.4.8.1 | 4.4 | Механическое повреждение КЛ-10кВ
376 | Октябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н. п. Булгаково | В-10 ф-14 ПС Булгаково | 14 ч 51 мин 2023.10.14 | 23 ч 29 мин 2023.10.14 | 3.4.8.1 | 4.4 | Механическое повреждение КЛ-10кВ
377 | Октябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-397 РП Ягодная | 20 ч 57 мин 2023.10.14 | 21 ч 39 мин 2023.10.14 | 3.4.9.1 | 4.9 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
378 | Октябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Зубово | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-4302 | 14 ч 00 мин 2023.10.17 | 15 ч 28 мин 2023.10.17 | 3.4.12.2 | 4.4 | Схлест проводов
379 | Октябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-87 | 14 ч 39 мин 2023.10.17 | 16 ч 08 мин 2023.10.17 | 3.4.12.2 | 4.4 | Ветровые нагрузки
380 | Октябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 17 ч 05 мин 2023.10.17 | 17 ч 53 мин 2023.10.17 | 3.4.12.2 | 4.4 | Ветровые нагрузки
381 | Октябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 Л-3 ТП-6 | 20 ч 57 мин 2023.10.17 | 22 ч 32 мин 2023.10.17 | 3.4.12.2 | 4.4 | Ветровые нагрузки
382 | Октябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 Л-4 ТП-69 | 21 ч 16 мин 2023.10.17 | 21 ч 59 мин 2023.10.17 | 3.4.12.2 | 4.4 | Обрыв провода
383 | Октябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-1ТП-87 | 21 ч 44 мин 2023.10.17 | 22 ч 57 мин 2023.10.17 | 3.4.12.2 | 4.4 | Обрыв провода
384 | Октябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | Р-0,4кВ Л-3 ТП-ПНИ | 16 ч 38 мин 2023.10.18 | 00 ч 45 мин 2023.10.19 | 3.4.8.1 | 4.4 | Производство несанкционированных строительных и погрузо-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства
385 | Октябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | АВ-0,4 Л-4 РП-921 | 17 ч 12 мин 2023.10.18 | 21 ч 06 мин 2023.10.18 | 3.4.12.2 | 4.2 | Производство несанкционированных строительных и погрузо-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства
386 | Октябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-9246 | 20 ч 20 мин 2023.10.23 | 21 ч 38 мин 2023.10.23 | 3.4.7.1 | 4.10 | Механический износ оборудования
387 | Октябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-5 ПС Иглино тяга | 04 ч 46 мин 2023.10.24 | 20 ч 05 мин 2023.10.24 | 3.4.12.2 | 4.12 | Ветровые нагрузки, нарушение электрической изоляции
388 | Октябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 Л-3 ТП-69 | 19 ч 55 мин 2023.10.28 | 21 ч 10 мин 2023.10.28 | 3.4.8 | 4.4 | Производство несанкционированных строительных и погрузо-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства
389 | Октябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Миловка | ПС Миловка В-10 Ф-15 | 11 ч 19 мин 2023.10.30 | 23 ч 03 мин 2023.10.30 | 3.4.12.2 | 4.11 | Повреждение опоры за РС-602 на балансе ГУП РЭС
390 | Октябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-397 РП Ягодная | 15 ч 56 мин 2023.10.30 | 16 ч 24 мин 2023.10.30 | 3.4.9.1 | 4.9 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
391 | Ноябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-397 РП Ягодный | 11 ч 20 мин 2023.11.01 | 12 ч 22 мин 2023.11.01 | 3.4.9.1 | 4.4 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
392 | Ноябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-52 АВ-0,4кВ Л-2 | 01 ч 29 мин 2023.11.04 | 04 ч 10 мин 2023.11.04 | 3.4.12.2 | 4.4 | Ветровые нагрузки, падение ДКР
393 | Ноябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | г. Уфа | В-10 РП-151 к ТП-1512 | 09 ч 35 мин 2023.11.04 | 11 ч 02 мин 2023.11.04 | 3.4.12.2 | 4.3 | Нарушение механического соединения, отгорание шлейфа на Р-252
394 | Ноябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-9992 | 23 ч 17 мин 2023.11.05 | 23 ч 59 мин 2023.11.05 | 3.4.12.2 | 4.4 | Ветровые нагрузки, плохой контакт на прокалывающем зажиме ВЛ-0,4кВ Л-2 на оп.№3
395 | Ноябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | РП Карамалы В-10 Ф-400 | 10 ч 54 мин 2023.11.06 | 19 ч 00 мин 2023.11.06 | 3.4.9.1 | 4.3 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
396 | Ноябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | г. Уфа | Р-0,4 кВ Л-17 ТП-1070 | 20 ч 50 мин 2023.11.06 | 21 ч 45 мин 2023.11.06 | 3.4.9.1 | 4.3 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
397 | Ноябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10 Ф-339 ПС Восточная | 19 ч 35 мин 2023.11.08 | 20 ч 01 мин 2023.11.08 | 3.4.9.1 | 4.4 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
398 | Ноябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10 Ф-340 ПС Восточная | 20 ч 00 мин 2023.11.08 | 21 ч 40 мин 2023.11.08 | 3.4.9.1 | 4.4 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
399 | Ноябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавлиманово | ПС Тавтиманово В-10 Ф-7 | 16 ч 28 мин 2023.11.09 | 17 ч 16 мин 2023.11.09 | 3.4.9.1 | 4.4 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
400 | Ноябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Кудеевка | РП БКЗ В-10 ф.Жил.Поселок | 16 ч 28 мин 2023.11.09 | 17 ч 40 мин 2023.11.09 | 3.4.9.1 | 4.4 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
401 | Ноябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавлиманово | ПС Тавтиманово В-10 Ф-3 | 16 ч 28 мин 2023.11.09 | 17 ч 16 мин 2023.11.09 | 3.4.9.1 | 4.4 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
402 | Ноябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10 Ф-339 ПС Восточная | 21 ч 20 мин 2023.11.10 | 23 ч 04 мин 2023.11.10 | 3.4.9.1 | 4.4 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
403 | Ноябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | АВ-0,4кВ Л-5 ТП-9951 | 19 ч 30 мин 2023.11.12 | 21 ч 20 мин 2023.11.12 | 3.4.7.3 | 4.10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов
404 | Ноябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавлиманово | ПС Тавтиманово В-10 Ф-7 | 05 ч 51 мин 2023.11.13 | 08 ч 02 мин 2023.11.13 | 3.4.9.1 | 4.4 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
405 | Ноябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Кудеевка | В-10 ф.Жил. Поселок РП-БКЗ | 08 ч 49 мин 2023.11.14 | 09 ч 06 мин 2023.11.14 | 3.4.8.1 | 4.21 | Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) организации, несогласованные работы БКЗ с ГУП "РЭС"
406 | Ноябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10 Ф-339 ПС Восточная | 17 ч 35 мин 2023.11.15 | 19 ч 02 мин 2023.11.15 | 3.4.10 | 4.3 | Воздействие животных и птиц
407 | Ноябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | РП Карамалы В-10 Ф-400 | 02 ч 08 мин 2023.11.17 | 04 ч 33 мин 2023.11.17 | 3.4.9.3 | 4.10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, перегруз в сетях потребителей
408 | Ноябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | 1Т ТП-94 | 08 ч 30 мин 2023.11.18 | 12 ч 05 мин 2023.11.18 | 3.4.12.2 | 4.3 | Нарушение механического соединения, повреждение проходной изоляции
409 | Ноябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | АВ-0,4кВ Л-5 ТП-9951 | 19 ч 55 мин 2023.11.18 | 21 ч 10 мин 2023.11.18 | 3.4.7.3 | 4.10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов
410 | Ноябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | В-10 кВ Ф-18 ПС Авдон | 12 ч 45 мин 2023.11.21 | 14 ч 45 мин 2023.11.21 | 3.4.9.1 | 4.3 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
411 | Ноябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10 Ф-339 ПС Восточная | 22 ч 40 мин 2023.11.22 | 06 ч 11 мин 2023.11.23 | 3.4.9.1 | 4.4 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
412 | Ноябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | Ф-4 ПС Улу-теляк | 03 ч 20 мин 2023.11.23 | 07 ч 55 мин 2023.11.23 | 3.4.8.4 | 4.4 | Ветровые нагрузки, падение ДКР
413 | Ноябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Жуково | В-10 кВ Ф-18 ПС Авдон | 11 ч 05 мин 2023.11.23 | 13 ч 11 мин 2023.11.23 | 3.4.9.1 | 4.4 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
414 | Ноябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10кВ Ф-4 ПС Улу теляк | 11 ч 25 мин 2023.11.23 | 17 ч 24 мин 2023.11.23 | 3.4.9.1 | 4.4 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
415 | Ноябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10 Ф-230 ПС Восточная | 15 ч 42 мин 2023.11.23 | 17 ч 24 мин 2023.11.23 | 3.4.9.1 | 4.4 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
416 | Ноябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | АВ-0,4кВ Л-5 ТП-9951 | 19 ч 38 мин 2023.11.23 | 20 ч 58 мин 2023.11.23 | 3.4.7.3 | 4.10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов, перегруз АВ-0,4кВ Л-5
417 | Ноябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Кудеевка | В-10 ф.Жил. Поселок РП-БКЗ | 08 ч 05 мин 2023.11.25 | 14 ч 30 мин 2023.11.25 | 3.4.9.1 | 4.4 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
418 | Ноябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10кВ Ф-4 ПС Улу теляк | 15 ч 53 мин 2023.11.25 | 19 ч 42 мин 2023.11.25 | 3.4.9.1 | 4.4 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
419 | Ноябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10 Ф-8 ЗРУ-10 ЛПДС Улу--Теляк | 14 ч 08 мин 2023.11.26 | 14 ч 25 мин 2023.11.26 | 3.4.9.1 | 4.20 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
420 | Ноябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | 1Т ТП-3 | 21 ч 40 мин 2023.11.26 | 02 ч 45 мин 2023.11.27 | 3.4.7.3 | 4.11 | Дождь, таяние снега
421 | Ноябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 21 ч 40 мин 2023.11.26 | 23 ч 59 мин 2023.11.26 | 3.4.7.3 | 4.11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов, электродуговое повреждение
422 | Ноябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Кудеевка | В-10 ф.Жил. Поселок РП-БКЗ | 13 ч 20 мин 2023.11.29 | 13 ч 22 мин 2023.11.29 | 3.4.12.4 | 4.9 | Пожар
423 | Ноябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | г. Уфа | РП-102/2 В-10 к ТП-6016/2 | 18 ч 22 мин 2023.11.30 | 00 ч 32 мин 2023.12.01 | 3.4.9.1 | 4.4 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
424 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-359 ПС-Минзитарово | 12 ч 07 мин 2023.12.02 | 13 ч 06 мин 2023.12.02 | 3.4.8.4 | 4.4 | Наброс посторонних предметов на ВЛ (падение ДКР)
425 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-9952 | 12 ч 20 мин 2023.12.02 | 13 ч 19 мин 2023.12.02 | 3.4.13.2 | 4.10 | Недостатки конструкции, перегрев
426 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | АВ-0,4 Л-1 ТП-9246 | 12 ч 42 мин 2023.12.02 | 16 ч 30 мин 2023.12.02 | 3.4.13.1 | 4.10 | Недостатки проекта, перегрев
427 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10 Ф-339 ПС Восточная | 13 ч 57 мин 2023.12.02 | 15 ч 55 мин 2023.12.02 | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
428 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10 Ф-5 ПС Улу-теляк | 13 ч 57 мин 2023.12.02 | 15 ч 36 мин 2023.12.02 | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
429 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10 Ф-340 ПС Восточная | 13 ч 57 мин 2023.12.02 | 16 ч 15 мин 2023.12.02 | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
430 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | ПС Тавтиманово В-10 Ф-3 | 19 ч 21 мин 2023.12.02 | 19 ч 50 мин 2023.12.02 | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
431 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | ПС Тавтиманово В-10 Ф-4 | 19 ч 21 мин 2023.12.02 | 23 ч 33 мин 2023.12.02 | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
432 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | ПС Тавтиманово В-10 Ф-3 | 22 ч 35 мин 2023.12.02 | 23 ч 22 мин 2023.12.02 | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
433 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | СВВ-10кВ Ф-5 ПС Иглино тяга | 23 ч 13 мин 2023.12.02 | 23 ч 42 мин 2023.12.02 | 3.4.10 | 4.7 | Воздействие животных и птиц, нарушение герметичности
434 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | ПС Тавтиманово В-10 Ф-3 | 01 ч 15 мин 2023.12.03 | 02 ч 08 мин 2023.12.03 | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
435 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10 Ф-50 ЗРУ-10 ЛПДС Улу--Теляк | 05 ч 11 мин 2023.12.03 | 06 ч 51 мин 2023.12.03 | 3.4.9.1 | 4.20 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, неселективная работа РЗ/А
436 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-9952 | 20 ч 25 мин 2023.12.03 | 21 ч 34 мин 2023.12.03 | 3.4.13.2 | 4.10 | Недостатки конструкции, перегрев
437 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10 Ф-50 ЗРУ-10 ЛПДС Улу--Теляк | 10 ч 34 мин 2023.12.04 | 10 ч 49 мин 2023.12.04 | 3.4.9.1 | 4.20 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, неселективная работа РЗ/А
438 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-4 ПС Иглино тяга уч.за РС-14 | 17 ч 00 мин 2023.12.04 | 17 ч 15 мин 2023.12.04 | 3.4.12.2 | 4.4 | Ветровые нагрузки
439 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | СВВ-10кВ Ф-5 ПС Иглино тяга | 00 ч 20 мин 2023.12.05 | 01 ч 05 мин 2023.12.05 | 3.4.12.2 | 4.4 | Ветровые нагрузки
440 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 02 ч 11 мин 2023.12.05 | 02 ч 25 мин 2023.12.05 | 3.4.12.2 | 4.4 | Ветровые нагрузки
441 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | ПС Нагаево В-10 кВ Ф-8 | 11 ч 59 мин 2023.12.06 | 18 ч 16 мин 2023.12.06 | 3.4.9.1 | 4.17 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, попадание гелиевого надувного шара на ВЛ-10кВ
442 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-4 ПС Иглино тяга | 19 ч 18 мин 2023.12.06 | 19 ч 50 мин 2023.12.06 | 3.4.13.1 | 4.11 | Недостатки проекта, перекрытие РУ-0,4кВ ТП-98
443 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Загородный | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-2807 | 22 ч 30 мин 2023.12.08 | 00 ч 02 мин 2023.12.09 | 3.4.13.2 | 4.10 | Недостатки конструкции, перегрев
444 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Булгаково | ТП-01749/2 АВ-0,4кВ Л-3 | 11 ч 30 мин 2023.12.09 | 13 ч 25 мин 2023.12.09 | 3.4.13.2 |  | Недостатки конструкции, перегруз
445 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-99 АВ-0,4кВ Л-3 | 17 ч 09 мин 2023.12.09 | 18 ч 40 мин 2023.12.09 | 3.4.13.2 |  | Недостатки конструкции, плохой контакт на зажимах рубильника
446 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Булгаково | ТП-01749/2 АВ-0,4кВ Л-3 | 17 ч 30 мин 2023.12.09 | 17 ч 40 мин 2023.12.09 | 3.4.13.2 |  | Недостатки конструкции, перегруз
447 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | РП Вятка 2СШ-10 | 17 ч 55 мин 2023.12.09 | 18 ч 44 мин 2023.12.09 | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
448 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ПС Иглино тяговая Ф-7 | 18 ч 59 мин 2023.12.09 | 20 ч 28 мин 2023.12.09 | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
449 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | АВ-0,4кВ Л-кнс ТП-9102 | 19 ч 50 мин 2023.12.09 | 22 ч 20 мин 2023.12.09 | 3.4.12.2 | 4.4 | Ветровые нагрузки
450 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | ТП-9959 Р-0,4кВ 1Т | 10 ч 25 мин 2023.12.10 | 13 ч 19 мин 2023.12.10 | 3.4.13.4 | 4.10 | Дефекты монтажа, отгорел прокалывающий зажим
451 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | ТП-9073 Р-0,4кВ 1Т | 10 ч 30 мин 2023.12.10 | 11 ч 30 мин 2023.12.10 | 3.4.7.3 | 4.2 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов, механический износ
452 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Булгаково | ТП-01749/2 АВ-0,4кВ Л-3 | 11 ч 30 мин 2023.12.10 | 14 ч 59 мин 2023.12.10 | 3.4.13.2 | 4.10 | Недостатки конструкции, перегрев
453 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Жуково | ТП-9948 АВ-0,4кВ Л-4 | 17 ч 05 мин 2023.12.10 | 17 ч 55 мин 2023.12.10 | 3.4.13.2 |  | Недостатки конструкции
454 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | ТП-9952 АВ-0,4кВ Л-2 | 17 ч 20 мин 2023.12.10 | 18 ч 45 мин 2023.12.10 | 3.4.13.2 |  | Недостатки конструкции
455 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | Р-1Т ТП-9070 | 19 ч 45 мин 2023.12.10 | 21 ч 55 мин 2023.12.10 | 3.4.13.1 | 4.10 | Недостатки проекта, перегрев
456 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-9958 | 20 ч 45 мин 2023.12.10 | 00 ч 45 мин 2023.12.11 | 3.4.13.4 | 4.3 | Дефекты монтажа, повреждение прокалывающего зажима
457 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Осоргино | Ф-132 ПС Бекетово | 19 ч 13 мин 2023.12.11 | 20 ч 03 мин 2023.12.11 | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
458 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-9999 | 18 ч 41 мин 2023.12.12 | 19 ч 26 мин 2023.12.12 | 3.4.13.2 |  | Недостатки конструкции
459 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 Л-2 ТП-8Г | 19 ч 30 мин 2023.12.12 | 20 ч 10 мин 2023.12.12 | 3.4.13.2 |  | Недостатки конструкции
460 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Загородный | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-2807 | 20 ч 05 мин 2023.12.12 | 21 ч 20 мин 2023.12.12 | 3.4.13.2 |  | Недостатки конструкции
461 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | В-10 Ф-7 ПС Булгаково | 19 ч 39 мин 2023.12.13 | 19 ч 39 мин 2023.12.13 | 3.4.12.1 | 4.10 | Гололедно-изморозевые отложения
462 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | 1Т ТП-9343 | 19 ч 39 мин 2023.12.13 | 21 ч 50 мин 2023.12.13 | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
463 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-9080 | 23 ч 00 мин 2023.12.13 | 23 ч 35 мин 2023.12.13 | 3.4.13.1 |  | Недостатки проекта
464 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | 1Т ТП-9070 | 16 ч 50 мин 2023.12.14 | 18 ч 50 мин 2023.12.14 | 3.4.13.1 |  | Недостатки проекта
465 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-9 | 17 ч 20 мин 2023.12.14 | 19 ч 20 мин 2023.12.14 | 3.4.12.2 | 4.13 | Ветровые нагрузки
466 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | 1Т ТП-9343 | 22 ч 31 мин 2023.12.14 | 23 ч 49 мин 2023.12.14 | 3.4.12.2 | 4.13 | Ветровые нагрузки
467 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | В-10 Ф-7 ПС Булгаково | 23 ч 42 мин 2023.12.14 | 23 ч 49 мин 2023.12.14 | 3.4.13.2 |  | Недостатки конструкции
468 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | В-10 кВ Ф-18 ПС Авдон | 10 ч 41 мин 2023.12.15 | 11 ч 48 мин 2023.12.15 | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
469 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | АВ-0,4 Л-1 ТП-9246 | 19 ч 45 мин 2023.12.15 | 20 ч 56 мин 2023.12.15 | 3.4.14 | 4.10 | Невыявленные причины
470 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Лебяжий | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-9698 | 19 ч 29 мин 2023.12.16 | 20 ч 40 мин 2023.12.16 | 3.4.13.2 |  | Недостатки конструкции
471 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Загородный | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-2807 | 19 ч 30 мин 2023.12.16 | 19 ч 50 мин 2023.12.16 | 3.4.13.2 |  | Недостатки конструкции
472 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Загородный | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-2807 | 23 ч 01 мин 2023.12.16 | 23 ч 42 мин 2023.12.16 | 3.4.13.2 |  | Недостатки конструкции
473 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-10 Ф-4 ПС Иглино тяга уч.за РС-26 | 15 ч 00 мин 2023.12.17 | 17 ч 59 мин 2023.12.17 | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
474 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | 1Т ТП-36 | 16 ч 20 мин 2023.12.18 | 17 ч 36 мин 2023.12.18 | 3.4.12.2 | 4.7 | Ветровые нагрузки
475 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | ТП-9950 АВ-0,4кВ Л-3 | 19 ч 33 мин 2023.12.18 | 21 ч 10 мин 2023.12.18 | 3.4.13.2 |  | Недостатки конструкции, нагрев наконечника на АВ-0,4кВ
476 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10 Ф-4 ПС Улу-Теляк | 05 ч 35 мин 2023.12.20 | 06 ч 00 мин 2023.12.20 | 3.4.9.1 | 4.12 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
477 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 10 ч 34 мин 2023.12.20 | 12 ч 06 мин 2023.12.20 | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
478 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая уч.за РС-12 | 10 ч 34 мин 2023.12.20 | 13 ч 15 мин 2023.12.20 | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
479 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-4 ПС Иглино тяга | 10 ч 42 мин 2023.12.20 | 10 ч 43 мин 2023.12.20 | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
480 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-4 ПС Иглино тяга уч.за РС-14 | 10 ч 42 мин 2023.12.20 | 11 ч 15 мин 2023.12.20 | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
481 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Кушнаренково | ПС Кушнаренково В-10 Ф-129 | 10 ч 00 мин 2023.12.21 | 17 ч 33 мин 2023.12.21 | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
482 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 11 ч 04 мин 2023.12.21 | 11 ч 24 мин 2023.12.21 | 3.4.9.1 | 4.4 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, падение ДКР
483 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | В-10 Ф-7 ПС Булгаково | 19 ч 00 мин 2023.12.21 | 23 ч 35 мин 2023.12.21 | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
484 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Кудеевка | В-10 ф.Жил. Поселок РП-БКЗ | 22 ч 00 мин 2023.12.21 | 01 ч 05 мин 2023.12.22 | 3.4.12.2 | 4.4 | Ветровые нагрузки
485 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Кудеевка | 1Т ТП-34 | 22 ч 00 мин 2023.12.21 | 06 ч 28 мин 2023.12.22 | 3.4.12.2 | 4.10 | Ветровые нагрузки, повреждекние на ТП-34
486 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | В-10 Ф-387 РП Карамалы | 21 ч 40 мин 2023.12.22 | 22 ч 47 мин 2023.12.22 | 3.4.7.3 | 4.11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов, повреждение проходного изолятора СМВ-1
487 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-5 ПС Иглино тяга | 20 ч 05 мин 2023.12.23 | 20 ч 16 мин 2023.12.23 | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
488 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | В-10 ф-388 РП Карамалы | 17 ч 20 мин 2023.12.24 | 00 ч 28 мин 2023.12.25 | 3.4.13.4 | 4.21 | Повреждение КЛ-10кВ ф.388 уч. от РС-3048 до ТП-9070
489 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | 1Т ТП-18 | 09 ч 50 мин 2023.12.27 | 13 ч 13 мин 2023.12.27 | 3.4.7.1 | 4.16 | Повреждение трансформатора
490 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-9951 | 19 ч 26 мин 2023.12.31 | 20 ч 55 мин 2023.12.31 | 3.4.13.1 | 4.10 | Недостатки проекта, перегрев
491 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10кВ Ф-4 ПС Улу теляк | 19 ч 31 мин 2023.12.31 | 21 ч 09 мин 2023.12.31 | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
492 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-71 | 21 ч 40 мин 2023.12.31 | 22 ч 03 мин 2023.12.31 | 3.4.12.2 | 4.4 | Ветровые нагрузки, схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-71

## ПО ЮЭС
Сводные данные об аварийных отключениях объектов электросетевого хозяйства ПО ЮЭС ГУП "Региональные электрические сети" РБ
2023 г.
№ п/п | Месяц | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Причины возникновения нарушения |  | Мероприятия по устранению последствий и причин возникновения нарушений | Примечание
[8 empty] | Организационные (код) | Технические (код)
1 | февраль | ПО ЮЭС ГУП РЭС РБ | Башкортостан | г.Белорецк | Гпп Улуелга Ф.№2 | 19,40 2023.02.23 | 13,10 2023.02.25 | 3.4.12.5 | 4.12. | Устранение повреждения ВЛ-10кВ
2 | март | ПО ЮЭС ГУП РЭС РБ | Башкортостан | пос. Тирлян | ф- 71-36 | 02,13 2023.03.17 | 02,23 2023.03.17 | 3.4.10 | 4.11 | Устранение повреждения ВЛ-10кВ
3 | март | ПО ЮЭС ГУП РЭС РБ | Башкортостан | пос. Тирлян | ф- 71-36 | 06,34 2023.03.17 | 10,29 2023.03.17 | 3.4.14 | 4.13 | Устранение повреждения ВЛ-10кВ
4 | март | ПО ЮЭС ГУП РЭС РБ | Башкортостан | Акъяр | ТП 3498П Акъяр | 18,10 2023.03.26 | 14,30 2023.03.27 | 3.4.14 | 4.21 | Устранение повреждения ВЛ-0,4кВ
5 | март | ПО ЮЭС ГУП РЭС РБ | Башкортостан | г.Белорецк | Гпп Улуелга Ф.№2 | 11,10 2023.03.27 | 21,10 2023.03.27 | 3.4.12.5 | 4.14 | Устранение повреждения ВЛ-10кВ
6 | март | ПО ЮЭС ГУП РЭС РБ | Башкортостан | г.Белорецк | ф 49-17 | 12,20 2023.03.27 | 22,40 2023.03.28 | 3.4.14 | 4.21 | Произведен обход повреждение, в с. Шушпа замыкание на землю
7 | март | ПО ЮЭС ГУП РЭС РБ | Башкортостан | г.Белорецк | ТП №1 фидер 2. фидер 3 | 16,45 2023.03.13 | 21,00 2023.03.13 | 3.4.8.2 | 4.21 | обрыв ВЛ 0,4кВ проезд крупногабаритной техники
8 | март | ПО ЮЭС ГУП РЭС РБ | Башкортостан | г.Белорецк | ф.10кв 11-24 Авзян | 13,20 2023.03.30 | 18,15 2023.03.31 | 3.4.12.2,3.4.12.5 | 4.12,4.21 | сильный ветер
9 | март | ПО ЮЭС ГУП РЭС РБ | Башкортостан | г.Белорецк | Гпп Улуелга Ф.№2 | 21,15 2023.03.30 | 16,30 2023.03.31 | 3.4.12.5 | 4.14 | сильный ветер
10 | март | ПО ЮЭС ГУП РЭС РБ | Башкортостан | Ассы | ф 78-05 | 11,38 2023.03.23 | 12,33 2023.03.23 | 3.4.9.3 | 4.21 | Попадание животных в КТП потребителя
11 | март | ПО ЮЭС ГУП РЭС РБ | Башкортостан | Ассы | ф 78-19 | 12,37 2023.03.24 | 14,44 2023.03.24 | 3.4.9.3 | 4.21 | Попадание животных в КТП потребителя
12 | март | ПО ЮЭС ГУП РЭС РБ | Башкортостан | г.Белорецк | КВЛ 6кВ Ф-47 | 14,56 2023.03.25 | 17,49 2023.03.25 | 3.4.12.5 | 4.14 | Повреждение КЛ 6кВ ТП-47- ТП74
13 | март | ПО ЮЭС ГУП РЭС РБ | Башкортостан | г.Белорецк | Гпп Улуелга Ф.№2 | 12,05 2023.03.25 | 14,30 2023.03.25 | 3.4.12.5 | 4.14 | сильный ветер
14 | апрель | ПО ЮЭС ГУП РЭС РБ | Башкортостан | Габдюково | ТП 15И | 13,08 2023.04.27 | 18,00 2023.04.28 | 3.4.14 | 4.13 | Повреждение силового трансформатора
15 | апрель | ПО ЮЭС ГУП РЭС РБ | Башкортостан | г.Белорецк | ф 45-408 РП1 ячейка ввода на ТП 136 | 02,49 2023.04.01 | 05,52 2023.04.01 | 3.4.14 | 4.12 | повреждение КЛ 6кВ ТП-136- ТП74
16 | апрель | ПО ЮЭС ГУП РЭС РБ | Башкортостан | Авзян,Исмакаево | ВЛ10кВ 11-24 | 12,15 2023.04.14 | 22,10 2023.04.14 | 3.4.12.2 | 4,13 | Сильный ветер. Упало дерево
17 | апрель | ПО ЮЭС ГУП РЭС РБ | Башкортостан | г.Белорецк | ВЛ 6кВ 5-44 | 19,55 2023.04.14 | 08,20 2023.04.15 | 3.4.12.2 | 4.13 | сильный ветер
18 | май | ПО ЮЭС ГУП РЭС РБ | Башкортостан | г.Белорецк | ф 5-11 | 18,59 2023.05.18 | 22,00 2023.05.18 | 3.4.12.2 | 4.12 | сильный ветер
19 | июнь | ПО ЮЭС ГУП РЭС РБ | Башкортостан | г.Белорецк | ф45-410 | 11,22 2023.06.19 | 16,00 2023.06.19 | 3.4.12.2 | 4.12 | Гроза ТП-220 повреждены проходные изоляторы
20 | июнь | ПО ЮЭС ГУП РЭС РБ | Башкортостан | г.Белорецк | ф45-207 | 14,23 2023.06.10 | 16,23 2023.06.10 | 3.4.12.3,3.4.12.2 | 4.12 | Разбит изолятор ВЛ-6кВ ТП23-ТП88
21 | июнь | ПО ЮЭС ГУП РЭС РБ | Башкортостан | г.Белорецк | ф 1-12 | 22,55 2023.06.19 | 23,55 2023.06.19 | 3.4.9.3 | 4.12 | гроза, повреждение КЛ 10кВ ввод КТП-221
22 | июнь | ПО ЮЭС ГУП РЭС РБ | Башкортостан | г.Белорецк | ф 45-410 | 00,15 2023.06.05 | 01,04 2023.06.05 | 3.4.12.3 | 4.11 | Повреждение КТП-92. Гроза
23 | июнь | ПО ЮЭС ГУП РЭС РБ | Башкортостан | г.Белорецк | ф45-405 | 11,15 2023.06.06 | 13,39 2023.06.06 | 3.4.12.3 | 4.12 | КТП-280 поврежден разрядник, гроза
24 | июнь | ПО ЮЭС ГУП РЭС РБ | Башкортостан | Улуелга, ишля | Гпп Улуелга Ф.№2 | 13,05 2023.06.06 | 14,26 2023.06.06 | 3.4.12.3 | 4.21 | гроза
25 | июнь | ПО ЮЭС ГУП РЭС РБ | Башкортостан | Тирлян | ф-71-18 | 11,54 2023.06.06 | 15,42 2023.06.06 | 3.4.12.3 | 4.12 | причина не обнаружена
26 | июнь | ПО ЮЭС ГУП РЭС РБ | Башкортостан | Тирлян | ф71-36 | 11,54 2023.06.06 | 19,06 2023.06.06 | 3.4.12.3 | 4.12 | гроза
27 | июнь | ПО ЮЭС ГУП РЭС РБ | Башкортостан | г.Белорецк | ф45-410 | 16,41 2023.06.06 | 17,41 2023.06.06 | 3.4.12.3 | 4.12,4.14 | гроза
28 | июнь | ПО ЮЭС ГУП РЭС РБ | Башкортостан | Авзян,Исмакаево | ф 11-24 | 16,40 2023.06.25 | 19,40 2023.06.25 | 3.4.12.2 | 4.12 | гроза, повреждение КЛ 10кВ упало дерево
29 | июнь | ПО ЮЭС ГУП РЭС РБ | Башкортостан | г.Белорецк | ф49-07 | 17,39 2023.06.25 | 17,39 2023.06.25 | 3.4.14 | 4.12 | АПВ успешно, гроза
30 | июнь | ПО ЮЭС ГУП РЭС РБ | Башкортостан | пос.Ломовка | ф 5-13 ТП-64 | 10,30 2023.06.21 | 16,06 2023.06.21 | 3.4.14 | 4.12 | причина не обнаружена
31 | июнь | ПО ЮЭС ГУП РЭС РБ | Башкортостан | г.Белорецк | Ф 5-09 | 10,30 2023.06.21 | 20,48 2023.06.21 | 3.4.12.3 | 4.11 | К.З. ВЛ6кВ с ВЛ 0,4кВ
32 | июнь | ПО ЮЭС ГУП РЭС РБ | Башкортостан | г.Белорецк | тп 247 | 11,30 2023.06.13 | 17,30 2023.06.13 | 3.4.14 | 4.21 | повреждение силового трнсформатора
33 | июль | ПО ЮЭС ГУП РЭС РБ | Башкортостан | г.Белорецк | ф.6кв 9-01,ф.6кв 11-26. | 17,06 2023.07.03 | 19,20 2023.07.03 | 3.4.12.3 | 4.12 | КТП-126 повреждение концевой муфты.
34 | июль | ПО ЮЭС ГУП РЭС РБ | Башкортостан | г.Белорецк | ф.10кв 1-12 | 13,00 2023.07.12 | 19,32 2023.07.12 | 3.4.12.2 | 4.14 | ВЛ 10 кВ упало две опоры, сильный ветер
35 | июль | ПО ЮЭС ГУП РЭС РБ | Башкортостан | г.Белорецк | ф. забельский | 14,55 2023.07.01 | 18,20 2023.07.01 | 3.4.12.2 | 4.12 | КЗ ВЛ6кВ ввод КТП-35
36 | июль | ПО ЮЭС ГУП РЭС РБ | Башкортостан | Улуелга, ишля | Гпп Улуелга Ф.№2 | 15,15 2023.07.01 | 14,26 2023.07.02 | 3.4.12.2 | 4.12 | сильный ветер
37 | июль | ПО ЮЭС ГУП РЭС РБ | Башкортостан | г.Белорецк | РП1 ф ТП141 | 11,28 2023.07.05 | 14,47 2023.07.05 | 3.4.12.3 | 4.12 | ВЛ 6кВ РП1-ТП141 упал клен, сильный ветер
38 | июль | ПО ЮЭС ГУП РЭС РБ | Башкортостан | г.Белорецк | ф 83-07 | 13,23 2023.07.05 | 13,23 2023.07.05 | 3.4.12.3 | 4.12 | АПВ успешно, гроза
39 | июль | ПО ЮЭС ГУП РЭС РБ | Башкортостан | г.Белорецк | ф 6кВ 83-15 | 13,56 2023.07.05 | 19,37 2023.07.05 | 3.4.12.3 | 4.12 | Гроза, поврежден разрядник КТП272
40 | июль | ПО ЮЭС ГУП РЭС РБ | Башкортостан | г.Белорецк | ф.6кв 49-27 | 22,15 2023.07.08 | 22,54 2023.07.08 | 3.4.14 | 4.21 | поврежден КЛ 6кВ РП-10 -ТП254
41 | июль | ПО ЮЭС ГУП РЭС РБ | Башкортостан | г.Белорецк | ф83-19 | 13,24 2023.07.05 | 13,24 2023.07.05 | 3.4.12.3 | 4.21 | Гроза, АПВ успешно
42 | июль | ПО ЮЭС ГУП РЭС РБ | Башкортостан | г.Белорецк | ф11-28 | 13,30 2023.07.05 | 14,40 2023.07.05 | 3.4.12.3 | 4.21 | гроза, причина не выяснена
43 | июль | ПО ЮЭС ГУП РЭС РБ | Башкортостан | г.Белорецк | Ф 5-09 | 14,25 2023.07.05 | 21,38 2023.07.05 | 3.4.12.3 | 4.21 | гроза, причина не выяснеа
44 | июль | ПО ЮЭС ГУП РЭС РБ | Башкортостан | г.Белорецк | ф.49-28 | 17,29 2023.07.13 | 17,51 2023.07.13 | 3.4.12.2 | 4.21 | сильный ветер, причина не выявлена
45 | июль | ПО ЮЭС ГУП РЭС РБ | Башкортостан | г.Белорецк | КТП 92 | 20,00 2023.07.10 | 11,30 2023.07.11 | 3.4.14 | 4.21 | повреждение силового трансформатора
46 | июль | ПО ЮЭС ГУП РЭС РБ | Башкортостан | Улуелга, Ишля | ф.10кв№2 гпп улу-елга | 22,25 2023.07.24 | 17,55 2023.07.25 | 3.4.14 | 4.21 | сильный ветер, причина не выявлена
47 | июль | ПО ЮЭС ГУП РЭС РБ | Башкортостан | Улуелга, Ишля | ВЛ-10кВф-2 пстУлу-Елга№1 | 21,33 2023.07.26 | 23,16 2023.07.26 | 3.4.9.1 3.4.10 | 4.11 | Отключение РЖД
48 | июль | ПО ЮЭС ГУП РЭС РБ | Башкортостан | Тирлян | ф.6кв 71-18 | 15,10 2023.07.31 | 12,37 2023.08.01 | 3.4.12.3 3.4.9.3 | 4.12 | Повреждение электроустановки потребителя,гроза
49 | август | ПО ЮЭС ГУП РЭС РБ | Башкортостан | Улуелга, Ишля | ВЛ-10 кВ фидер №2 ГПП Улу-Елга | 12,10 2023.08.19 | 21,02 2023.08.19 | 3.4.12.2 | 4.14 | сильный ветер, обрыв ВЛ 10 кВ
50 | август | ПО ЮЭС ГУП РЭС РБ | Башкортостан | г.Белорецк | ф.6кв 83-19 | 05,46 2023.08.23 | 07,15 2023.08.23 | 3.4.14 | 4.21 | невыявленные причины
51 | август | ПО ЮЭС ГУП РЭС РБ | Башкортостан | г.Белорецк | ф-45-408 | 09,00 2023.08.10 | 11,00 2023.08.10 | 3.4.8.1 | 4.12 | повреждение опорных изоляторов ТП-70
52 | август | ПО ЮЭС ГУП РЭС РБ | Башкортостан | Улуелга, Ишля | ф.10кв№2 гпп улу-елга | 19,47 2023.08.10 | 21,15 2023.08.10 | 3.4.14 | 4.11 | невыявленные причины
53 | август | ПО ЮЭС ГУП РЭС РБ | Башкортостан | г.Белорецк | ф 83-15 | 03,43 2023.08.28 | 11,23 2023.08.28 | 3.4.12.3 | 4.11 | гроза
54 | сентябрь | ПО ЮЭС ГУП РЭС РБ | Башкортостан | г.Белорецк | ф.6кв 11-31. | 05,10 2023.09.16 | 10,29 2023.09.16 | 3.4.8.2 | 4.12 | замкнул пролет 0,4кВ и ВЛ 6кВ
55 | октябрь | ПО ЮЭС ГУП РЭС РБ | Башкортостан | г.Белорецк | Ф.49-24 | 07,05 2023.10.13 | 09,41 2023.10.13 | 3.4.9.1 | 4.11 | перекрыло КТП СНТ
56 | октябрь | ПО ЮЭС ГУП РЭС РБ | Башкортостан | Авзян,Исмакаево | ВЛ10кВ 11-24 | 21,41 2023.10.21 | 21,42 2023.10.21 | 3.4.12.2 | 4.21 | РПВ успешно
57 | ноябрь | ПО ЮЭС ГУП РЭС РБ | Башкортостан | г.Белорецк | ф.6кВ 49-23. | 16,35 2023.11.07 | 19,15 2023.11.07 | 3.4.14 | 4.11 | ТП 160 повреждение концевой муфты 6кВ ввод от ТП-28
58 | ноябрь | ПО ЮЭС ГУП РЭС РБ | Башкортостан | г.Белорецк | РП 2 фидер АЗС | 10,08 2023.11.08 | 12,12 2023.11.08 | 3.4.14 | 4.13 | обрыв провода в пролете
59 | декабрь | ПО ЮЭС ГУП РЭС РБ | Башкортостан | Авзян,Исмакаево | ф.10кв 11-24 | 20,13 2023.12.02 | 20,18 2023.12.02 | 3.4.14 | 4.21 | РПВ успешно
60 | декабрь | ПО ЮЭС ГУП РЭС РБ | Башкортостан | Авзян,Исмакаево | Ф 11-24 Авзян | 13,33 2023.12.14 | 15,45 2023.12.14 | 3.4.9.1 | 4.21 | обледенение на участке БцЭС (кагинский участок)
61 | декабрь | ПО ЮЭС ГУП РЭС РБ | Башкортостан | г.Белорецк | ТП 30 руб. №6 | 04,35 2023.12.29 | 10,40 2023.12.29 | 3.4.12.2 | 4.12 | Ветер КЗ на линии

## ПО СЭС
Сводные данные об аварийных отключениях объектов электросетевого хозяйства ПО СЭС ГУП "Региональные электрические сети" РБ
2023 год
№ п/п | Месяц | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта | Дата и время ввода объекта в работу | Причины возникновения нарушения |  | Мероприятия по устранению последствий и причин возникновения нарушений | Примечание
[8 empty] | Организационные (код) | Технические (код)
1 | Январь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | КЛ-6кВ ф-17 п\с Искож | 03.01.2023 21ч 08мин | 03.01.2023 22ч 48мин | 3.4.13.4 | 4.12 | 1.Орг.мероприятия: Разработать график переодическихз осмотров КЛ и проведения внеочередных осмотров, согласно ПТЭЭСС. 2.Тех.мероприятия: Восстановить электроснабжение, определить и выделить поврежденный участок. Произвести ремонт КЛ-6 кВ с ТП-1704 на ТП-5309 | №1
2 | Январь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ВЛ-0,4кВ ф. Сельская КТП - 225 с.Агиртамак | 08.01.2023 15ч 05мин | 08.01.2023 13ч 38мин | 3.4.9.3 | 4.13 | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №2
3 | Январь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | Ф-26 Искож | 27.01.2023 07ч 33мин | 27.01.2023 09ч 15мин | 3.4.8.2 | 4.13 | 1.Орг.мероприятия: Разработать график переодическихз осмотров ВЛ и проведения внеочередных осмотров, согласно ПТЭЭСС. 2.Тех.мероприятия: Восстановить электроснабжение, определить и выделить поврежденный участок. Произвести ремонт ВЛ-6 кВ согласно заявки от потребителя т.к. ВЛ-6 кВ на балансе потребителя | №3
4 | Январь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ф-22 Михайловка | 30.01.2023 17ч 03мин | 30.01.2023 18ч 26мин | 3.4.13.4 | 4.12 | 1.Орг.мероприятия: Разработать график переодическихз осмотров КЛ и проведения внеочередных осмотров, согласно ПТЭЭСС. 2.Тех.мероприятия: Восстановить электроснабжение, определить и выделить поврежденный участок. Произвести ремонт КЛ-6 кВ от ПС Михайловка до ТП-2807 | №4
5 | Февраль | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ТП-509 | 09.02.2023 14ч 35мин | 09.02.2023 17ч 50мин | 3.4.9.3 | 4.9 | 1.Орг.мероприятия: Разработать график переодическихз осмотров КЛ и проведения внеочередных осмотров, согласно ПТЭЭСС. 2.Тех.мероприятия: Восстановить электроснабжение, определить и выделить поврежденный участок. Произвести ремонт КЛ-0,4 кВ на у/у потребителя. | №5
6 | Февраль | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | П/С Искож 110/6 Ф-19 | 09.02.2023 14ч 22мин | 09.02.2023 14ч 32мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №6
7 | Февраль | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | П/С Искож 110/6 Ф-10 | 09.02.2023 14ч 22мин | 09.02.2023 14ч 32мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №6
8 | Февраль | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | П/С Искож 110/6 Ф-11 | 09.02.2023 14ч 22мин | 09.02.2023 14ч 32мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №6
9 | Февраль | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | П/С Искож 110/6 Ф-15 | 09.02.2023 14ч 22мин | 09.02.2023 14ч 45мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №6
10 | Февраль | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | П/С Искож 110/6 Ф-17 | 09.02.2023 14ч 22мин | 09.02.2023 14ч 41мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №6
11 | Февраль | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | П/С Искож 110/6 Ф-28 | 09.02.2023 14ч 21мин | 09.02.2023 14ч 39мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №6
12 | Февраль | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | П/С Искож 110/6 Ф-29 | 09.02.2023 14ч 21мин | 09.02.2023 14ч 40мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №6
13 | Февраль | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | П/С Искож 110/6 Ф-26 | 09.02.2023 14ч 21мин | 09.02.2023 14ч 32мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №6
14 | Февраль | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | П/С Искож 110/6 Ф-32 | 09.02.2023 14ч 21мин | 09.02.2023 14ч 32мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №6
15 | Февраль | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | П/С Искож 110/6 Ф-47 | 09.02.2023 14ч 21мин | 09.02.2023 14ч 31мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №6
16 | Февраль | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | П/С Искож 110/6 Ф-53 | 09.02.2023 14ч 21мин | 09.02.2023 14ч 39мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №6
17 | Февраль | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ТП-5004 | 27.02.2023 22ч 20мин | 27.02.2023 22ч 52мин | 3.4.13 | 4.12 | 1.Орг.мероприятия: Разработать график переодическихз осмотров КЛ и проведения внеочередных осмотров, согласно ПТЭЭСС. 2.Тех.мероприятия: Восстановить электроснабжение, определить и выделить поврежденный участок. Произвести ремонт/замену КЛ-6 кВ в ТП-5004 ввод на Т-2 | №7
18 | Март | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ВЛ-10кВ ф. 9305 ПС "Кирзавод" КТП 7837 | 09.03.2023 08ч 05мин | 09.03.2023 08ч 05мин | 3.4.9.1 | 4.21 | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №8
19 | Март | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ВЛ-6кВ ф-13 п/с Монтажная | 18.03.2023 14ч 45мин | 18.03.2023 18ч 12мин | 3.4.13.4 | 4.13 | 1.Орг.мероприятия: Разработать график переодическихз осмотров ВЛ и проведения внеочередных осмотров, согласно ПТЭЭСС. 2.Тех.мероприятия: Восстановить электроснабжение, определить и выделить поврежденный участок. Произвести ремонт ВЛ-6 кВ ф.13 ПС Монтажная | №9
20 | Март | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | Ф-27 Михайловка 110/35/6 | 22.03.2023 18ч 41мин | 22.03.2023 18ч 59мин | 3.4.13 | 4.12 | 1.Орг.мероприятия: Разработать график переодическихз осмотров КЛ и проведения внеочередных осмотров, согласно ПТЭЭСС. 2.Тех.мероприятия: Восстановить электроснабжение, определить и выделить поврежденный участок. Произвести ремонт/замену КЛ-6 кВ в ТП-1801 на ТП-1802 1 ввод | №10
21 | Март | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ВЛ-6кВ ф-5 ПС Нефтекамск 35/6 | 28.03.2023 10ч 59мин | 28.03.2023 11ч 50мин | 3.4.9.3 | 4.12 | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №11
22 | Апрель | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ВЛ-10 кВ фидер №34 п/с Сахарный завод | 01.04.2023 09ч 56мин | 01.04.2023 10ч 21мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №12
23 | Апрель | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ВЛ-0.4кВ ф Новосельская от ТП-2704 | 14.04.2023 03ч 00мин | 14.04.2023 04ч 40мин | 3.4.12.2 | 4.13 | 1.Орг.мероприятия: Разработать график переодическихз осмотров ВЛ и проведения внеочередных осмотров, согласно ПТЭЭСС. 2.Тех.мероприятия: Восстановить электроснабжение, определить и выделить поврежденный участок. | №13
24 | Апрель | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | с.Ким КТП-8016 АВ-0,4кВ ф. Мира | 14.04.2023 03ч 15мин | 14.04.2023 13ч 19мин | 3.4.12.2 | 4.13 | 1.Орг.мероприятия: Разработать график переодическихз осмотров ВЛ и проведения внеочередных осмотров, согласно ПТЭЭСС. 2.Тех.мероприятия: Восстановить электроснабжение, определить и выделить поврежденный участок. Произвести перетяжку ВЛ-0,4 кВ ф.ул.Мира | №14
25 | Апрель | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ВЛ-10 кВ фидер №317-08 ПС 110/10 Райцентр | 14.04.2023 09ч 42мин | 14.04.2023 10ч 23мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №15
26 | Апрель | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ВЛ-0,4 кВ от КТП-1816 с.Ким ,Альшеевский район | 14.04.2023 18ч 54мин | 14.04.2023 19ч 35мин | 3.4.12.2 | 4.13 | 1.Орг.мероприятия: Разработать график переодическихз осмотров ВЛ и проведения внеочередных осмотров, согласно ПТЭЭСС. 2.Тех.мероприятия: Восстановить электроснабжение, определить и выделить поврежденный участок. Произвести перетяжку ВЛ-0,4 кВ ф.ул.Мира | №16
27 | Апрель | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ф-11 п/с Уразаево 110/35/6кВ. | 16.04.2023 08ч 48мин | 16.04.2023 08ч 55мин | 3.4.10 | 4.17 | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №17
28 | Апрель | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | Ф-29 п/с "Искож" 110/35/6кВ | 17.04.2023 07ч 56мин | 17.04.2023 08ч 24мин | 3.4.8.1 | 4.12 | 1.Орг.мероприятия: Разработать график переодическихз осмотров КЛ и проведения внеочередных осмотров, согласно ПТЭЭСС. 2.Тех.мероприятия: Восстановить электроснабжение, определить и выделить поврежденный участок. Произвести ремонт КЛ-6 кВ ф-29 ПС 110/35/6 кВ Искож | №18
29 | Апрель | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | Ф-17 п\с Искож | 24.04.2023 14ч 06мин | 24.04.2023 14ч 49мин | 3.4.13 | 4.12 | 1.Орг.мероприятия: Разработать график переодическихз осмотров КЛ и проведения внеочередных осмотров, согласно ПТЭЭСС. 2.Тех.мероприятия: Восстановить электроснабжение, определить и выделить поврежденный участок. Произвести ремонт КЛ-6 кВ ф-17 ПС Искож до ТП-1704 | №19
30 | Май | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | вл 6 кВ ф-4 ПС Ташкиново | 22.05.2023 12ч 28мин | 22.05.2023 14ч 12мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №20
31 | Май | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ф-34 п\сСахарный завод | 29.05.2023 15ч 09мин | 29.05.2023 15ч 49мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №21
32 | Май | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ВЛ-6кВ Ф.691-12 ПС Груздевка | 31.05.2023 13ч 37мин | 31.05.2023 16ч 06мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №22
33 | Июнь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ВЛ-6кВ ф-0329 п/с Кызыл Буляк | 31.05.2023 22ч 07мин | 01.06.2023 07ч 42мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №23
34 | Июнь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | КЛ-6 кВ Ф-47 Искож От РП-4 до ТП-5102 | 06.06.2023 07ч 30мин | 06.06.2023 09ч 49мин | 3.4.8.1 |  | 1.Орг.мероприятия: Разработать график переодическихз осмотров КЛ и проведения внеочередных осмотров, согласно ПТЭЭСС. 2.Тех.мероприятия: Восстановить электроснабжение, определить и выделить поврежденный участок. Произвести ремонт КЛ-6 кВ ф-47 ПС Искож до ТП-5102 | №24
35 | Июнь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ВЛ-0.4 ф Юбилейная ТП-1441 | 06.06.2023 08ч 50мин | 06.06.2023 17ч 15мин | 3.4.12.2 |  | 1.Орг.мероприятия: Разработать график переодическихз осмотров ВЛ и проведения внеочередных осмотров, согласно ПТЭЭСС. 2.Тех.мероприятия: Восстановить электроснабжение, определить и выделить поврежденный участок. Произвести ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.Юбилейная ТП-1441 | №25
36 | Июнь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | п/с 35/6 Нефтекамск 1с.ш. | 17.06.2023 02ч 32мин | 17.06.2023 02ч 32мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №26
37 | Июнь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | п/с Монтажная 110/6 1 с.ш.-6кВ | 17.06.2023 02ч 32мин | 17.06.2023 02ч 32мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №26
38 | Июнь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | п/с Михайловка 110/35/6 1с.ш.-6кВ | 17.06.2023 02ч 32мин | 17.06.2023 02ч 32мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №26
39 | Июнь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ВЛ-6кв ф-5 п/с Монтажная | 20.06.2023 09ч 13мин | 20.06.2023 12ч 36мин | 3.4.8.1 |  | 1.Орг.мероприятия: Разработать график переодическихз осмотров ВЛ и проведения внеочередных осмотров, согласно ПТЭЭСС. 2.Тех.мероприятия: Восстановить электроснабжение, определить и выделить поврежденный участок. Произвести ремонт ВЛ-6 кВ ф.5 ПС Монтажная отпайка на КТП-1305 | №27
40 | Июнь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | КЛ-0,4кВ ф.Комсомольская 11А от ТП-2103 | 27.06.2023 13ч 25мин | 27.06.2023 16ч 25мин | 3.4.8.1 |  | 1.Орг.мероприятия: Разработать график переодическихз осмотров КЛ и проведения внеочередных осмотров, согласно ПТЭЭСС. 2.Тех.мероприятия: Восстановить электроснабжение, определить и выделить поврежденный участок. Произвести ремонт КЛ-0,4 кВ ф.Комсомольская 11А от ТП-2103 | №28
41 | Июль | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | РП-9 яч.Т-1 | 09.07.2023 13ч 00мин | 09.07.2023 13ч 56мин | 3.4.9.3 | 4.13 | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №29
42 | Июль | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ПС 35/10 Бишбуляк ВЛ-10кв фидер 5 | 18.07.2023 13ч 25мин | 18.07.2023 14ч 29мин | 3.4.12.3 | 4.11 | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №30
43 | Июль | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | П/С Нефтекамск 35/6 КВ 1-2 секц.шин | 19.07.2023 03ч 50мин | 19.07.2023 03ч 50мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №31
44 | Июль | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ПС Михайловка 2 с.ш. | 19.07.2023 03ч 50мин | 19.07.2023 03ч 50мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №31
45 | Июль | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ПС Николо-Березовка 2 сек | 19.07.2023 03ч 50мин | 19.07.2023 03ч 50мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №31
46 | Июль | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ПС Искож 2 сек | 19.07.2023 03ч 50мин | 19.07.2023 03ч 50мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №31
47 | Июль | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ПС Монтажная 2 сек | 19.07.2023 03ч 50мин | 19.07.2023 03ч 50мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №31
48 | Июль | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | П/С Ташкино 2 сек | 19.07.2023 03ч 50мин | 19.07.2023 03ч 50мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №31
49 | Июль | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ПС Сельмаш 2 сек | 19.07.2023 03ч 50мин | 19.07.2023 03ч 50мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №31
50 | Июль | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | Ф-3610 п/с Строительная, КТП-8201 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №32
51 | Июль | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ПС 35/10 Бижбуляк ВЛ-10кв фидер 5 | 24.07.2023 20ч 30мин | 24.07.2023 20ч 56мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №33
52 | Июль | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ПС 35/6 кВ Касево 1С.Ш. 6кВ | 31.07.2023 03ч 23мин | 31.07.2023 03ч 25мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №34
53 | Июль | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ПС 35/6кВ Зенит 1с.ш. 6кВ | 31.07.2023 03ч 23мин | 31.07.2023 03ч 25мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №34
54 | Август | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ВЛ-10 КВ фидер-6 п/с 35\10 Южно Чувалкипово | 04.08.2023 12ч 03мин | 04.08.2023 13ч 13мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №35
55 | Август | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ф-5 Причал | 04.08.2023 19ч 19мин | 04.08.2023 23ч 15мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №36
56 | Август | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ВЛ-10кВ ф-4 ПС 110/10кВ Раевка - тяга | 07.08.2023 18ч 41мин | 07.08.2023 20ч 50мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №37
57 | Август | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | КЛ-6кВ ф - 20 ПС 110/6кВ Монтажная | 10.08.2023 08ч 23мин | 10.08.2023 09ч 15мин | 3.4.8.1 | 4.12 | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №37
58 | Август | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | РП-6 яч 13 "ввод с ф 51 ПС 110/6 кВ Искож | 10.08.2023 12ч 38мин | 10.08.2023 14ч 23мин | 3.4.8.1 | 4.12 | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №39
59 | Август | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ВЛ 6 кВ ф-4 ПС 110/6кВ Ташкиново | 11.08.2023 04ч 55мин | 11.08.2023 06ч 54мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №40
60 | Август | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | кл-6кВ с КТП -5111 на КТП- 5103 ф-32 ПС 110/6кВ Искож | 18.08.2023 14ч 11мин | 18.08.2023 15ч 18мин | 3.4.13 | 4.12 | 1.Орг.мероприятия: Разработать график переодическихз осмотров ВЛ и проведения внеочередных осмотров, согласно ПТЭЭСС. 2.Тех.мероприятия: Восстановить электроснабжение, определить и выделить поврежденный участок. Произвести ремонт кл-6кВ с КТП -5111 на КТП- 5103 ф-32 ПС 110/6кВ Искож | №41
61 | Август | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ПС 110/6кВ Сельмаш 1 сек. 6кВ | 24.08.2023 04ч 02мин | 24.08.2023 04ч 02мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №42
62 | Август | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ПС 110/6 Ташкиново 1 сек 6кВ. | 24.08.2023 04ч 02мин | 24.08.2023 04ч 02мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №42
63 | Август | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | Ф-34 п/с Сахарный завод | 25.08.2023 14ч 43мин | 25.08.2023 14ч 59мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №43
64 | Август | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ВЛ-10кВ ф-9 Новая | 29.08.2023 15ч 54мин | 29.08.2023 17ч 24мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №44
65 | Август | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ВЛ-10кВ ф-4 ПС 110/10кВ Раевка - тяга | 30.08.2023 12ч 30мин | 30.08.2023 18ч 19мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №45
66 | Сентябрь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | КЛ-6кВ с РО-1717 на КТП-1529А ф-24 ПС 110/6 Монтажная | 05.09.2023 09ч 45мин | 05.09.2023 13ч 11мин | 3.4.9.3 | 4.12 | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №46
67 | Сентябрь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | п/с - 110/35/6 Уразаево 1 и 2 с.ш. | 07.09.2023 00ч 35мин | 07.09.2023 01ч 39мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №47
68 | Сентябрь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | п/с - 110/6 Амзя 1 и 2 с.ш. | 07.09.2023 00ч 35мин | 07.09.2023 00ч 35мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №47
69 | Сентябрь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | п/с - 110/6 Искож 1, 2, 3 и 4 с.ш. | 07.09.2023 00ч 35мин | 07.09.2023 01ч 39мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №47
70 | Сентябрь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | п/с 110/35/6 Михайловка 1 и 2 с.ш. | 07.09.2023 00ч 35мин | 07.09.2023 01ч 39мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №47
71 | Сентябрь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | п/с 110/6 Монтажная 1 и 2 с.ш. | 07.09.2023 00ч 35мин | 07.09.2023 01ч 39мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №47
72 | Сентябрь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | п/с 110/35/6 Нефтекамск 1 и 2 с.ш. | 07.09.2023 00ч 35мин | 07.09.2023 01ч 39мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №47
73 | Сентябрь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | п/с 35/6 Зенит 1 и 2 с.ш. | 07.09.2023 00ч 35мин | 07.09.2023 01ч 39мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №47
74 | Сентябрь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | п/с 35/6 Касево 1 и 2 с.ш. | 07.09.2023 00ч 35мин | 07.09.2023 01ч 39мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №47
75 | Сентябрь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | п/с 35/6 Кама 1 и 2 с.ш. | 07.09.2023 00ч 35мин | 07.09.2023 01ч 39мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №47
76 | Сентябрь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | п/с 35/6 КНС-14 1 и 2 с.ш. | 07.09.2023 00ч 35мин | 07.09.2023 01ч 39мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №47
77 | Сентябрь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | п/с 110/6 Автозаводская 1 с.ш. | 07.09.2023 00ч 35мин | 07.09.2023 01ч 39мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №47
78 | Сентябрь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | п/с 35/6 Кустовая 1 и 2 с.ш. | 07.09.2023 00ч 35мин | 07.09.2023 01ч 39мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №47
79 | Сентябрь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | п/с 35/6 Николо-Березовка 1 и 2 с.ш. | 07.09.2023 00ч 35мин | 07.09.2023 01ч 39мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №47
80 | Сентябрь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | п/с 110/6 Ташкиново 1 и 2 с.ш. | 07.09.2023 00ч 35мин | 07.09.2023 01ч 43мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №47
81 | Сентябрь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | КВЛ-6кВ ф-11 п/с Н-Березовка | 12.09.2023 15ч 34мин | 12.09.2023 17ч 28мин | 3.4.9.1 |  | 1.Орг.мероприятия: Разработать график переодическихз осмотров ВЛ и проведения внеочередных осмотров, согласно ПТЭЭСС. 2.Тех.мероприятия: Восстановить электроснабжение, определить и выделить поврежденный участок. Произвести ремонт кл-6кВ ф.11 ПС Н-Березовка | №48
82 | Сентябрь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | КЛ-0,4 кВ ТП-1713-ж/д Нефтяников 25,25 А,25 Б | 18.09.2023 10ч 00мин | 18.09.2023 14ч 20мин | 3.4.8.1 | 4.13 | 1.Орг.мероприятия: Разработать график переодическихз осмотров ВЛ и проведения внеочередных осмотров, согласно ПТЭЭСС. 2.Тех.мероприятия: Восстановить электроснабжение, определить и выделить поврежденный участок. Произвести ремонт КЛ-0,4 кВ ТП-1713-ж/д Нефтяников 25,25 А,25 Б | №49
83 | Октябрь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ВЛ-6кВ ф-6 ПС 110/6 кВ Монтажная | 09.10.2023 12ч 36мин | 09.10.2023 13ч 35мин | 3.4.8.3 | 4.13 | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №50
84 | Октябрь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ВЛ-6 кВ Ф-6 п/с 110/6 кВ Монтажная | 13.10.2023 08ч 49мин | 13.10.2023 11ч 00мин | 3.4.9.3 | 4.13 | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №51
85 | Октябрь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ВЛ-10кВ ф-34 п/с Сахарный завод | 15.10.2023 18ч 41мин | 15.10.2023 18ч 00мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №52
86 | Октябрь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | Ф-53 ПС 110/6 Искож | 19.10.2023 13ч 56мин | 19.10.2023 15ч 25мин | 3.4.13 | 4.13 | 1.Орг.мероприятия: Разработать график переодическихз осмотров ВЛ и проведения внеочередных осмотров, согласно ПТЭЭСС. 2.Тех.мероприятия: Восстановить электроснабжение, определить и выделить поврежденный участок. Произвести ремонт КЛ-6 кВ с ТП-5309 на ТП-1704 | №53
87 | Октябрь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | Ф-17 п/с 35/6 "Зенит" КЛ-6кв от РС-506 ввод в ТП-1102 | 23.10.2023 08ч 52мин | 23.10.2023 09ч 17мин | 3.4.8.1 | 4.12 | 1.Орг.мероприятия: Разработать график переодическихз осмотров ВЛ и проведения внеочередных осмотров, согласно ПТЭЭСС. 2.Тех.мероприятия: Восстановить электроснабжение, определить и выделить поврежденный участок. Произвести ремонт КЛ-6 кВ с РС-506 до ТП-1102 ф.17 ПС 35/6 Зенит | №54
88 | Октябрь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ф-32 пс 110/6 кВ Монтажная | 27.10.2023 13ч 00мин | 27.10.2023 15ч 12мин | 3.4.13 | 4.12 | 1.Орг.мероприятия: Разработать график переодическихз осмотров ВЛ и проведения внеочередных осмотров, согласно ПТЭЭСС. 2.Тех.мероприятия: Восстановить электроснабжение, определить и выделить поврежденный участок. Произвести ремонт КЛ-6 кВ с РК-3207 на ТП-316 ф.32 ПС 110/6 кВ Монтажная | №55
89 | Октябрь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | КТП-5104 ВЛ-0,4 кв Ф. Малышева , Ф. Трактовая | 28.10.2023 06ч 10мин | 28.10.2023 08ч 47мин | 3.4.12.4 | 4.13 | 1.Орг.мероприятия: Разработать график переодическихз осмотров ВЛ и проведения внеочередных осмотров, согласно ПТЭЭСС. 2.Тех.мероприятия: Восстановить электроснабжение, определить и выделить поврежденный участок. Произвести ремонт ВЛ-6 кВ с ТП-5104 ф.ул.Малышевая ф. ул.Трактовая | №56
90 | Ноябрь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ВЛ-6кВ Ф-19 п/с Искож | 11.11.2023 04ч 06мин | 11.11.2023 11ч 08мин | 3.4.9.3 | 4.11 | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №57
91 | Ноябрь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ВЛ-6кВ Ф-19 п/с Искож | 13.11.2023 18ч 53мин | 13.11.2023 22ч 00мин | 3.4.9.3 | 4.13 | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №58
92 | Ноябрь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | П/С Искож 110/6 Ф-26 | 18.11.2023 11ч 29мин | 18.11.2023 14ч 11мин | 3.4.8.3 | 4.13 | 1.Орг.мероприятия: Разработать график переодическихз осмотров ВЛ и проведения внеочередных осмотров, согласно ПТЭЭСС. 2.Тех.мероприятия: Восстановить электроснабжение, определить и выделить поврежденный участок. Произвести ремонт ВЛ-6 ф.26 ПС Искож отпайка на КТП-1721 | №59
93 | Ноябрь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ВЛ-0.4 Копейкина-Рабовлюка кТП-1716 | 19.11.2023 19ч 55мин | 20.11.2023 11ч 46мин | 3.4.13 | 4.13 | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №60
94 | Ноябрь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | Ф-101 Автозавод | 24.11.2023 10ч 30мин | 24.11.2023 09ч 20мин | 3.4.13 | 4.12 | 1.Орг.мероприятия: Разработать график переодическихз осмотров КВЛ и проведения внеочередных осмотров, согласно ПТЭЭСС. 2.Тех.мероприятия: Восстановить электроснабжение, определить и выделить поврежденный участок. Произвести ремонт КЛ-6 кВ ф.101 ПС Автозавод с РС-10101 | №61
95 | Ноябрь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ВЛ-6кВ ф-5 ПС Монтажная | 25.11.2023 14ч 49мин | 25.11.2023 14ч 52мин |  |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | №62
96 | Декабрь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | КЛ-6 кВ с РП-4 на ТП-5119 | 14.12.2023 10ч 24мин | 14.12.2023 11ч 24мин | 3.4.13 | 4.12 | 1.Орг.мероприятия: Разработать график переодическихз осмотров ВЛ и проведения внеочередных осмотров, согласно ПТЭЭСС. 2.Тех.мероприятия: Восстановить электроснабжение, определить и выделить поврежденный участок. Произвести ремонт КЛ-6 кВ с РП-4 .на ТП-5119 | №63
97 | Декабрь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | Ф-17 п/с 35/6 "Зенит" КЛ-6кв от ТП-1102 до ТП-1503 | 27.12.2023 09ч 20мин | 27.12.2023 09ч 55мин | 3.4.13 | 4.13 | 1.Орг.мероприятия: Разработать график переодическихз осмотров ВЛ и проведения внеочередных осмотров, согласно ПТЭЭСС. 2.Тех.мероприятия: Восстановить электроснабжение, определить и выделить поврежденный участок. Произвести ремонт КЛ-6 кВ ф.17 ПС Зенит с Тп-1102 до ТП-1503 | №64